«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_р. м. Чорноморськ

АКТ

огляду технічного стану теплової мережі

Об′єкт: магістральна теплова мережа на ділянці від камери МК-20 (вул.. Парусна, 3) до ЦТП № 8 (вул. Парусна, 3г).

Інвентарний номер: № 22206.

Діаметр: 2Dу = 150мм. (L =220 м.)

Дата вводу в експлуатацію:1987р.

Ми, що нижче підписалися, гол. інженер КП «ЧТЕ» Висоцький О.Г., начальник ділянки теплових мереж та теплових пунктів Назарчук О.А., майстер теплових мереж Андрієнко В.І., слюсар-бригадир Кольца В.І. склали даний акт про те, що був проведений огляд теплової мережі на ділянці від камери МК-20 (вул.. Парусна, 3) до ЦТП № 8.

В камері МК-20 та оглядових камерах на поверхні трубопроводів присутні сліди сильного корозійного зносу металу та його незначної деформації.

Теплова ізоляція трубопроводів знаходиться в незадовільному стані – частково відсутня, провисає. Гідроізоляція будівельних конструкцій порушена. Є ознаки потрапляння дощових або грунтових вод та зволоження теплової ізоляції.

Запірна арматура (засувки, дренажні крани та повітроспускачі) в теплових камерах МК-20 та ТК потребує заміни (не тримає тиск або знаходиться в незадовільному стані).

На протязі опалювального сезону 2018-2019 р.р. на даній ділянці теплової мережі виник порив, при усуненні якого було замінено 10 м.п. трубопроводу. Під час проведення аварійного ремонту було виявлено, що теплова мережа знаходиться в незадовільному стані.

Виникнення аварійної ситуації на даній ділянці теплових мереж призведе до припинення теплопостачання 6 житлових будинків.

Теплова мережа на ділянці від камери МК-20 до ЦТП № 8 відпрацювала нормативний термін експлуатації та потребує капітального ремонту.

Гол. інженер КП «ЧТЕ» Висоцький О.Г.

Нач. ділянки т/мереж та т/пунктів Назарчук О.А.

Майстер т/мереж Андрієнко В.І.

Слюсар-бригадир Кольца В.І.