«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_р. м. Чорноморськ

АКТ

огляду технічного стану

Об′єкт: теплова мережа, розташована по вул. Корабельна, 4

Інвентарний номер: № 778.

Діаметр: 2Dу = 150мм. Протяжність: L = 31 м (в двохтр. обчисленні).

Діаметр: 2Dу = 50мм. Протяжність: L = 7 м (в двохтр. обчисленні).

Дата вводу в експлуатацію:1981р.

Ми, що нижче підписалися, гол. інженер КП «ЧТЕ» Висоцький О.Г., майстер теплових мереж Андрієнко В.І., слюсар-бригадир Кольца В.І. склали даний акт про те, що був проведений огляд теплової мережі розташованої по вул..Корабельна, 4.

В теплових камерах К-11, К-12 та на вводі до житлового будинку на поверхні трубопроводів присутні сліди сильного корозійного зносу металу та його незначної деформації.

Теплова ізоляція трубопроводів знаходиться в незадовільному стані – пошкоджений покривний та основний шар ізоляції, спостерігається ущільнення ізоляції зверху трубопроводу та провисання знизу. Є ознаки зволоження теплової ізоляції.

Запірна арматура(засувки) в тепловій камерах К-11 та К-12 потребує заміни(не тримає тиск).

На початку опалювального сезону 2021-22р. на даній ділянці теплової мережі виник порив, при усуненні якого було замінено 10 м.п. трубопроводу. В ході проведення ремонтних робіт був проведений контрольний виріз ділянки трубопроводу та встановлено, що труби на даній ділянці піддалися впливу сильної корозії та потребують заміни.

Виникнення аварійної ситуації на даній ділянці теплових мереж може призвести до припинення теплопостачання 14 житлових будинків та дитячого дошкільного закладу.

Теплова мережа відпрацювала нормативний термін експлуатації та потребує капітального ремонту.

Гол. інженер КП «ЧТЕ» Висоцький О.Г.

Майстер т/мереж Андрієнко В.І.

Слюсар-бригадир Кольца В.І.