ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник

Брацлавського комбінату

комунальних  підприємств

с-ще Брацлав вул. Шевченко, 8

Тульчинського району

____________ Андрій СВІРІДОВ

мп

«____»_____________2026

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ

З ВИРОБНИЦТВА ПИТНОЇ ВОДИ

Брацлавського комбінату

комунальних підприємств

селище Брацлав

Тульчинського району

ПОГОДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

БРАЦЛАВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

від  22 січня 2026 року №5

мп

Вступ

Брацлавський комбінат комунальних підприємств зареєстрований в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань  та працює на основі Статуту (код за ЄДРПОУ 13337289, його адреса: 22870, Україна, Вінницька область, Тульчинський район, Брацлавська селищна ТГ, с-ще Брацлав, вул. Шевченка, 8).

Надає послуги з централізованого водопостачання мешканцям, підприємствам та організаціям селища Брацлав, с. Гриненки.

Централізоване питне водопостачання – господарська діяльність із забезпечення  споживачів  питною  водою за допомогою комплексу об'єктів, споруд, розподільних водопровідних мереж, пов'язаних єдиним технологічним  процесом  виробництва  та  транспортування питної води.

Цей технологічний регламент для систем централізованого водопостачання Брацлавського комбінату комунальних підприємств (далі – технологічний регламент) розроблено згідно з вимогами «Порядку розроблення підприємствами централізованого водопостачання та централізованого водовідведення технологічних регламентів», затвердженого наказом  Мінінфраструктури від 12.04.2024 р. № 309, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.04.2024 р. № 618/41963 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури № 400 від 01.05.2024 р.).

Водокористування здійснюється з дотриманням Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», Закону України «Про водовідведення і очищення стічних вод», постанови Кабінету Міністрів України  від 18.12.1998 р. № 2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів» стосовно режиму зон санітарної охорони водозабору.

Строк дії технологічного регламенту – 5 років. У разі впровадження змін до технології водозабору, розподілу,  очищення підприємством питної води, або змін складу водозабірно/водоочисного комплексу розробляється новий технологічний регламент.

Підставами для дострокового перегляду технологічного регламенту є:

зміни в технології очищення питної води;

зміни хімічного, фізичного та біологічного складу джерел питного водопостачання;

проведення реконструкції систем централізованого водопостачання;

прийняття нормативно-правових актів, що змінюють вимоги до якості очищення питної води;

введення в експлуатацію нового технологічного обладнання;

застосування нових реагентів, завантажувальних фільтраційних матеріалів та методів знезараження.

1. Короткий опис джерел  питного водопостачання,  характеристика якості вихідної води

  - Короткий опис джерел питного водопостачання

Джерелом централізованої системи питного водопостачання є водозабірні свердловини та шахтні колодязі.

В селищі Брацлав три водозабірні свердловини №957 (1), №2174 (2), №2204(4) та три шахтних колодязі №41 (1), №42 (2), №43 (3), із них два шахтних колодязя №42 (2) та №43 (3) резервні.

В селі Гриненки одна артезіанська свердловина  № 45.

Джерелами водопостачання передбачено для господарсько-питних потреб населення. Підземні води архей-протерозойських відкладень – граніт с/з тріщинуватий, захищені від поверхневого забруднення.

Забір води розташований в межах населених пунктів Тульчинського району. Ґрунтові води свердловинами не відкриті, рівень ґрунтових вод на глибині 2 м. Глибина промерзання ґрунту - 0,9 м.

Водозабірна свердловина № 957(1) глибиною 100 м.

Водозабірна свердловина №2174 (2) глибиною 100 м.

Водозабірна свердловина №2204(4) глибиною 129 м.

Артезіанська свердловина №45 глибиною 100 м.

Шахтні колодязі №41 (1), №42 (2), №43 (3) глибиною по 3 м.

З метою сприяння  умов охорони джерел водопостачання створено зони санітарної охорони (далі – ЗСО) в складі 3 –х поясів.

ЗСО включають три пояси: перший пояс (пояс суворого режиму) охоплює територію розташування водозаборів, майданчиків усіх водопровідних споруд; другий і третій пояси (пояси обмежень) - територію, на якій здійснюються заходи з охорони джерел водопостачання від забруднення.

ЗСО І поясу всіх джерел знаходиться на землях вільних від забудови, поверхня рівня незаболочена та паводковими водами не заливається. Джерела забруднення водоносного горизонту відсутні. ЗСО І поясу джерел свердловин огороджені металевим парканом в радіусі 30 м, шахтних колодязів в радіусі 50 м.

1.2  Характеристика якості вихідної води

Оцінювання якості води підземного джерела згідно ДСТУ 4808:2007 «Джерела централізованого питного водопостачання» (далі - ДСТУ 4808) за показниками епідемічної безпеки, за санітарно-хімічними показниками та за радіаційними показниками безпечності питної води зазначені у таблиці 1. Якість води оцінюється за всіма контрольованими показниками від максимального до мінімального значення за останні 3 роки. Лабораторні дослідження проводяться за угодою на базі  ВСП Тульчинський районний відділ ДУ «ВОЦКПХ МОЗ України» Тульчинського району в м. Тульчин.

Під час гігієнічної оцінки радіаційної безпечності води у місці водозабору з свердловини попередньо визначаються питомі сумарні альфа - і бета-активності.

Таблиця 1

Класифікація якості води з джерел

| Показник якості води | Результат |
| --- | --- |
| Водозабірна свердловина №957 (1) |  |
| 1. Мікробіологічні показники |  |
| Загальне мікробне число | 0 КУО/см3 |
| Загальні коліформи | Не виділено |
| E.coli | Не виділено |
| Ентерококи | Не виділено |
| 1. Органолептичні показники |  |
| Запах | 0-1 бали |
| Забарвленість | 6,20 – 7,4 градуси |
| Каламутність | 0,18– 0,19 (1НОК=0,58 мг/дм3) |
| Смак і присмак | 0 бали |
| 2. Фізико-хімічні показники |  |
| Водневий показник | 7,25 -7,48 рН |
| Залізо загальне | 0,10 – 0,12 мг/дм3 |
| Загальна жорсткість | 5,0 -5,6 ммоль/дм3 |
| Марганець | 0,01 мг/дм3 |
| Мідь | <0,02 мг/дм3 |
| Поліфосфати (за PO4-3-) | 0,02 – 0,03 мг/дм3 |
| Сульфати | 58 -59,76 мг/дм3 |
| Сухий залишок | 415 – 426 мг/дм3 |
| Хлориди | 66,5-67,75 мг/дм3 |
| 3. Санітарно-токсикологічні показники |  |
| Амоній | <0,05 мг/дм3 |
| Нітрати (за NO3) | 10-11,63 мг/дм3 |
| Нітрити | <0,003 мг/дм3 |
| Фториди | 0,40 -0,46 мг/дм3 |
| Хром +6 | <0,02 мг/дм3 |
| Перманганатна окиснюваність | 1,4-1,6 мг/дм3 |
| 4. Радіаційні показники |  |
| Сумарна альфа - активність | 0,06 Бк/дм-3 |
| Сумарна бета - активність | 0,40 Бк/дм-3 |
| Водозабірна свердловина 2174 (2) |  |
| 1. Мікробіологічні показники |  |
| Загальне мікробне число | 0 КУО/см3 |
| Загальні коліформи | Не виділено |
| E.coli | Не виділено |
| Ентерококи | Не виділено |
| 1. Органолептичні показники |  |
| Запах | 0-1 бали |
| Забарвленість | 6,20 – 8,4 градуси |
| Каламутність | 0,10– 0,15 (1НОК=0,58 мг/дм3) |
| Смак і присмак | 0 бали |
| 2. Фізико-хімічні показники |  |
| Водневий показник | 7,5 -7,56 рН |
| Залізо загальне | 0,005 – 0,01 мг/дм3 |
| Загальна жорсткість | 6,0 -6,6 ммоль/дм3 |
| Марганець | 0,01 мг/дм3 |
| Мідь | <0,02 мг/дм3 |
| Поліфосфати (за PO4-3-) | 0,02 – 0,03 мг/дм3 |
| Сульфати | 58,5 -59,76 мг/дм3 |
| Сухий залишок | 415 – 426 мг/дм3 |
| Хлориди | 67-68,25 мг/дм3 |
| 3. Санітарно-токсикологічні показники |  |
| Амоній | 0,05 мг/дм3 |
| Нітрати (за NO3) | 10-12,5 мг/дм3 |
| Нітрити | <0,003 мг/дм3 |
| Фториди | 0,40 -0,46 мг/дм3 |
| Хром +6 | <0,02 мг/дм3 |
| Перманганатна окиснюваність | 1,4-1,6 мг/дм3 |
| 4. Радіаційні показники |  |
| Сумарна альфа - активність | 0,07 Бк/дм-3 |
| Сумарна бета - активність | 0,45 Бк/дм-3 |
| Водозабірна свердловина №2204(4) |  |
| 1. Мікробіологічні показники |  |
| Загальне мікробне число | 0 КУО/см3 |
| Загальні коліформи | Не виділено |
| E.coli | Не виділено |
| Ентерококи | Не виділено |
| 1. Органолептичні показники |  |
| Запах | 0-1 бали |
| Забарвленість | 8,20 – 10,4 градуси |
| Каламутність | 0,12– 0,17 (1НОК=0,58 мг/дм3) |
| Смак і присмак | 0 бали |
| 2. Фізико-хімічні показники |  |
| Водневий показник | 6,5 -6,7 рН |
| Залізо загальне | 0,10 – 0,12 мг/дм3 |
| Загальна жорсткість | 5,0 -5,6 ммоль/дм3 |
| Марганець | 0,01 мг/дм3 |
| Мідь | <0,02 мг/дм3 |
| Поліфосфати (за PO4-3-) | 0,02 – 0,03 мг/дм3 |
| Сульфати | 4,5 -4,7 мг/дм3 |
| Сухий залишок | 415 – 426 мг/дм3 |
| Хлориди | 4,6 -4,7 мг/дм3 |
| 3. Санітарно-токсикологічні показники |  |
| Амоній | <0,05 мг/дм3 |
| Нітрати (за NO3) | <0,1 мг/дм3 |
| Нітрити | <0,003 мг/дм3 |
| Фториди | 0,40 -0,46 мг/дм3 |
| Хром +6 | <0,02 мг/дм3 |
| Перманганатна окиснюваність | 1,4-1,6 мг/дм3 |
| 4. Радіаційні показники |  |
| Сумарна альфа - активність | 0,08 Бк/дм-3 |
| Сумарна бета - активність | 0,56 Бк/дм-3 |
| Артезіанська свердловина №45 |  |
| 1. Мікробіологічні показники |  |
| Загальне мікробне число | 0 КУО/см3 |
| Загальні коліформи | Не виділено |
| E.coli | Не виділено |
| Ентерококи | Не виділено |
| 1. Органолептичні показники |  |
| Запах | 0-1 бали |
| Забарвленість | 8,20 – 10,4 градуси |
| Каламутність | 0,12– 0,17 (1НОК=0,58 мг/дм3) |
| Смак і присмак | 0 бали |
| 2. Фізико-хімічні показники |  |
| Водневий показник | 6,5 -6,7 рН |
| Залізо загальне | 0,10 – 0,12 мг/дм3 |
| Загальна жорсткість | 5,0 -5,6 ммоль/дм3 |
| Марганець | 0,01 мг/дм3 |
| Мідь | <0,02 мг/дм3 |
| Поліфосфати (за PO4-3-) | 0,02 – 0,03 мг/дм3 |
| Сульфати | 4,5 -4,7 мг/дм3 |
| Сухий залишок | 415 – 426 мг/дм3 |
| Хлориди | 4,6 -4,7 мг/дм3 |
| 3. Санітарно-токсикологічні показники |  |
| Амоній | <0,05 мг/дм3 |
| Нітрати (за NO3) | <0,1 мг/дм3 |
| Нітрити | <0,003 мг/дм3 |
| Фториди | 0,40 -0,46 мг/дм3 |
| Хром +6 | <0,02 мг/дм3 |
| Перманганатна окиснюваність | 1,4-1,6 мг/дм3 |
| 4. Радіаційні показники |  |
| Сумарна альфа - активність | 0,06 Бк/дм-3 |
| Сумарна бета - активність | 0,46 Бк/дм-3 |
| Шахтний колодязь №41(1) |  |
| 1. Мікробіологічні показники |  |
| Загальне мікробне число | 0 КУО/см3 |
| Загальні коліформи | Не виділено |
| E.coli | Не виділено |
| Ентерококи | Не виділено |
| 1. Органолептичні показники |  |
| Запах | 0-1 бали |
| Забарвленість | 9,20 – 10,2 градуси |
| Каламутність | 0,11– 0,15 (1НОК=0,58 мг/дм3) |
| Смак і присмак | 0 бали |
| 2. Фізико-хімічні показники |  |
| Водневий показник | 6,5 -7,62 рН |
| Залізо загальне | 0,08 – 0,1 мг/дм3 |
| Загальна жорсткість | 5,6 -6,6 ммоль/дм3 |
| Марганець | 0,01 мг/дм3 |
| Мідь | <0,02 мг/дм3 |
| Поліфосфати (за PO4-3-) | 0,02 – 0,03 мг/дм3 |
| Сульфати | 85 -87,3 мг/дм3 |
| Хлориди | 62 -63,5 мг/дм3 |
| 3. Санітарно-токсикологічні показники |  |
| Амоній | <0,05 мг/дм3 |
| Нітрати (за NO3) | 13-15,5 мг/дм3 |
| Нітрити | <0,003 мг/дм3 |
| Фториди | 0,40 -0,46 мг/дм3 |
| Хром +6 | <0,02 мг/дм3 |
| Перманганатна окиснюваність | 1,4-1,6 мг/дм3 |
| Шахтний колодязь №42(2) |  |
| 1. Мікробіологічні показники |  |
| Загальне мікробне число | 0 КУО/см3 |
| Загальні коліформи | Не виділено |
| E.coli | Не виділено |
| Ентерококи | Не виділено |
| 1. Органолептичні показники |  |
| Запах | 0-1 бали |
| Забарвленість | 9,20 – 10,2 градуси |
| Каламутність | 0,11– 0,15 (1НОК=0,58 мг/дм3) |
| Смак і присмак | 0 бали |
| 2. Фізико-хімічні показники |  |
| Водневий показник | 7,6 -7,88 рН |
| Залізо загальне | 0,02 – 0,04 мг/дм3 |
| Загальна жорсткість | 6,9 -7,0 ммоль/дм3 |
| Марганець | 0,01 мг/дм3 |
| Мідь | <0,02 мг/дм3 |
| Поліфосфати (за PO4-3-) | 0,02 – 0,03 мг/дм3 |
| Сульфати | 83 -84,3 мг/дм3 |
| Хлориди | 67 -68,5 мг/дм3 |
| 3. Санітарно-токсикологічні показники |  |
| Амоній | <0,05 мг/дм3 |
| Нітрати (за NO3) | 17-18,6 мг/дм3 |
| Нітрити | <0,003 мг/дм3 |
| Фториди | 0,40 -0,46 мг/дм3 |
| Хром +6 | <0,02 мг/дм3 |
| Перманганатна окиснюваність | 1,4-1,6 мг/дм3 |
| Шахтний колодязь №43(3) |  |
| 1. Мікробіологічні показники |  |
| Загальне мікробне число | 0 КУО/см3 |
| Загальні коліформи | Не виділено |
| E.coli | Не виділено |
| Ентерококи | Не виділено |
| 1. Органолептичні показники |  |
| Запах | 0-1 бали |
| Забарвленість | 9,20 – 10,5 градуси |
| Каламутність | 0,12– 0,14 (1НОК=0,58 мг/дм3) |
| Смак і присмак | 0 бали |
| 2. Фізико-хімічні показники |  |
| Водневий показник | 7,0 -7,62 рН |
| Залізо загальне | 0,08 – 0,1 мг/дм3 |
| Загальна жорсткість | 7,6 -8,0 ммоль/дм3 |
| Марганець | 0,01 мг/дм3 |
| Мідь | <0,02 мг/дм3 |
| Поліфосфати (за PO4-3-) | 0,02 – 0,03 мг/дм3 |
| Сульфати | 85 -87,3 мг/дм3 |
| Хлориди | 62 -63,5 мг/дм3 |
| 3. Санітарно-токсикологічні показники |  |
| Амоній | <0,05 мг/дм3 |
| Нітрати (за NO3) | 13-15,5 мг/дм3 |
| Нітрити | <0,003 мг/дм3 |
| Фториди | 0,40 -0,46 мг/дм3 |
| Хром +6 | <0,02 мг/дм3 |
| Перманганатна окиснюваність | 1,4-1,6 мг/дм3 |

За результатами показників встановлено що вода з підземних джерел відповідає І класу – відмінна якість води та не потребує додаткового очищення.

ІІ. Перелік та загальна характеристика водозабірних споруд, насосні станції  І підйому

По селищу Брацлав:

Водопровідні свердловини №957 (1); № 2174 (2) та шахтні колодязі №41 (1); №42 (2); №43 (3) розташована в селищі Брацлав по вулиці Надбужжя, 49 а, г, б, в відповідно та водопровідна свердловина №2204 (4) по вулиці Незалежності,98 а.

Централізований водогін  введений в експлуатацію по селищу Брацлав в 1968 році, реконструкція проводилась в 2000 році відповідно проєктної  документації.

Буріння свердловин №957 (1), № 2174 (2), №2204 (4) проведено в 1968, 1988, 1989 роках відповідно, за замовленням комбінату комунальних підприємств, Вінницьким СМУ-61 буровим агрегатом  УРБ – ЗАМ за проєктом «Укргіпровідгосп».

Проєктний (максимальний) дебіт свердловин №957 (1), № 2174 (2), №2204 (4)  передбачає 3,6; 3,0; 9,0 м3/год.,  фактичний складає 3,6; 12,0; 
9,0 м3/год відповідно.

Свердловини закріплені обсадними трубами, затрубний простір зацементовано, гирло свердловин піднято  над рівням підлоги на 0,5 м. Забезпечено вентилем для випуску повітря, зворотним клапаном, водолічильником, засувкою, рівнеміром (датчиком сухого ходу) та пробовідбірним краном.

Зі свердловин вода подається за допомогою насосів І підйому.

Насосні станції на водозабірних свердловинах обладнані приміщеннями підземного типу. Складаються з збірних залізобетонних виробів для колодязів. Висота камер 1,8 м, закриті металевими люками. Шви залізобетонних конструкцій камер насосних станцій замазані гарячим бітумом 2 рази. Вентиляція природна через повітропровід із стальної труби Д =200 мм з заслінкою круглого перерізу з ручним управлінням і ручним приводом.

Свердловини обладнані зануреними насосами «Реdrollo»  потужністю 2,2 та 3,0 кВт. Насоси вмонтовані на водопідйомній трубі зі сталі Д=50 мм, обладнано устя герметизуючим оголовком.

Для управління і захисту електродвигуна насосів встановлено систему управління типу ТК-112 трифазне, управління до 25 А.

Управління та апаратура обліку змонтована в захищених шафах.

Шахтні колодязі №41 (1), №42 (2), №43 (3) збудовані в 1959-1960 роках з кам’яної кладки. Переріз круглих колодязів №41 (1), №42 (2), №43 (3) становить 2,5; 3,0; 4,5 м. Дебіт шахтних колодязів становить по 0,03 м3/год.

З колодязів вода подається за допомогою насосів І підйому.

Кожен шахтний колодязь розташований в цегляному надземному павільйоні, де встановлено насосну станцію. Обладнані зануреними насосами «Оptima»  потужністю 0,75 та 1,1 кВт. Насоси вмонтовані на водопідйомній трубі зі сталі Д=50 мм.

Для управління і захисту електродвигуна насосів встановлено систему управління типу ТК-112 трифазне, управління до 25 А. Управління та апаратура обліку змонтована в захищених шафах.

По селу Гриненки:

Артезіанська свердловини №45 розташована в селі Гриненки по вулиці Шевченка, б/н.

Централізований водогін  введений в експлуатацію по селу Гриненки в 2025 році, реконструкція проводилась в 2024 році відповідно проєктної  документації ПрАТ СБК «Водопроєкт».

Буріння артезіанської свердловини №45 проведено, буровим агрегатом  УРБ – 2,5 А за проєктом «Укргіпровідгосп».

Проєктний (максимальний) дебіт артезіанської свердловин №45  передбачає 6,0 м3/год,  фактичний складає 6,0 м3/год.

Свердловина закріплена обсадною трубою, затрубний простір зацементовано, гирло свердловини піднято  над рівням підлоги на 0,5 м. Забезпечено вентилем для випуску повітря, зворотним клапаном, водолічильником, засувкою, рівнеміром (датчиком сухого ходу) та пробовідбірним краном.

Зі свердловини вода подається за допомогою насосу І підйому.

Насосна станція на свердловині розташована в приміщенні підземного типу. Складаються з збірних залізобетонних виробів для колодязів. Висота камери 1,8 м, закрита металевим люком. Шви залізобетонних конструкцій камери насосної станції замазані гарячим бітумом 2 рази. Вентиляція природна через повітропровід із стальної труби Д =200 мм з заслінкою круглого перерізу з ручним управлінням і ручним приводом.

Свердловина обладнана зануреним насосом потужністю 3,0 кВт. Насос вмонтований на водопідйомній трубі зі сталі Д=50 мм, обладнано устя герметизуючим оголовком.

Для управління і захисту електродвигуна насосу встановлено систему управління типу ТК-112 трифазне, управління до 25 А.

Управління та апаратура обліку змонтована в захищеній шафі.

IІІ. Норми технологічного режиму

Вода населенню в селищі Брацлав та селі Гриненки подається безперервно напряму та без очистки.

ІV. Загальна характеристика водопровідної розподільної мережі

По селищу Брацлав: загальна протяжність водопровідної розподільної мережі становить 12300  м, відображена на схемі 1.  Мережа прокладена із чавунних труб Д=100;110, стальних труб Д=73 та поліетиленових труб ПЕ100  SDR 17 «питна» Д=100х4,5; 63х3,8; 50х3,0.   Закладання труб у водопровідні траншеї становить 1,4 м.  Водопровідна мережа в селищі Брацлав проходить по вулицях: Надбужжя, Костецького, Шкільна, П.Орлика, Соборна, Незалежності, Пирогова, Миру, І.Франка,  Шевченка, Базарна, Наливайка, Турчановича, Свято-Миколаївська, Травнева, Зоряна та забезпечує водопостачанням  до 1500 споживачів, також підведена до підприємств та організацій.

Схема 1

ШК41(1)

ШК42(2)

ШК43(3)

ВС №957(1)

ВС №2204(4)

ВС №2174(2)

Зовнішні мережі водопостачання в селищі Брацлав

Водопровідна свердловина                Шахтний колодязь              Водопровідний колодязь

По селу Гриненки: загальна протяжність водопровідної розподільної мережі становить 9000  м, відображена на схемі 2.  Мережа прокладена із поліетиленових труб ПЕ100  SDR 17 «питна» Д=75х4,5; 63х3,8; 50х3,0.   Закладання труб у водопровідні траншеї становить 1,4 м.  Водопровідна мережа в селі проходить по вулицях: Л.Українки, Польова, Франка, Сонячна, Миру, Шевченка та забезпечує водопостачанням до 300 споживачів.

Схема 2

Зовнішні мережі водопостачання в селі Гриненки

Вул. Миру

Вул. І.Франка

Вул. Польова

Вул. Л.Українки

Вул. Шевченка

Вул. Сонячна

АС

АС

Оглядові колодці	                                            Артезіанська свердловина №45

V. Характеристика основних трубопроводів розподільної водопровідної мережі

Основна водопровідна мережа в селищі Брацлав пролягає по вулицях Соборна та Незалежності з розгалуженням на решти вулиць. Мережа має тупикову структуру. По всій водопровідній мережі обладнано водопровідні колодязі Д= 1500 мм 12 шт.

В селі Гриненки основна водопровідна мережа пролягає по вулиці Шевченка з розгалуженням на решти вулиць. Мережа має тупикову структуру. По всій водопровідній мережі обладнано водопровідні колодязі Д= 1500 мм 4 шт.

Видалення повітря  з системи водопроводу проводиться за допомогою вантузів Д=15мм, які встановлені в колодязях у верхніх точках по профілю.

Для спуску води з системи водопроводу під час ремонтно-профілактичних робіт в нижніх точках встановлено спускна арматура у  «мокрих» колодязів Д = 1000 мм.

VI. Графік робіт з технічної експлуатації

Водопровідна мережа Брацлавського комбінату комунальних підприємств в селищі Брацлав та селі Гриненки забезпечує безперебійне і надійне постачання споживачам питної води, якість якої відповідає санітарним нормам ДСанПіНу 2.2.4-171-10   «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

Головними завданнями технічного обслуговування систем подачі і розподілу води є регулярні огляди, профілактичні роботи та ремонти, що сприяють надійній експлуатації системи:

1. Проведення зовнішніх оглядів трас водопроводу не рідше одного разу на два місяці. Нагляд за спорудами, пристроями і обладнанням, технічне утримання мережі. Усунення забруднень, промерзання, наявності витоків, просідання ґрунту та інші потенційні проблеми. Внутрішні огляди та перевірки обладнання, включаючи засувки, вантузи та інші пристрої, для виявлення несправностей або зносу.

2. Профілактичне обслуговування: утримання водопровідних мереж в належному санітарному стані, вчасна їх промивка та дезінфекція. Перевірка та обслуговування розтрубних та фланцевих з'єднань, а також електроприводів.

3. Планові ремонти: поточний та капітальний ремонти на мережах для усунення виявлених дефектів або зносу елементів мережі. Заміна пошкоджених труб, ремонт або заміна арматури, відновлення ізоляції та інших компонентів.

4.  Аварійне обслуговування: швидке реагування на аварійні ситуації, такі як прориви труб або серйозні витоки, для мінімізації часу відновлення водопостачання. Виконання необхідних робіт з локалізації та усунення аварій, включаючи відключення пошкоджених ділянок та їх ремонт.

5. Документація та звітність: ведення журналів обліку виконаних робіт, виявлених дефектів та проведених ремонтів. Підготовка звітів про стан мережі та виконані роботи для подальшого аналізу та планування.

Порядок  періодичності обслуговування водопровідних мереж в селищі Брацлав та селі Гриненки Брацлавського комбінату комунальних підприємств відображено в графіку та порядку здійснення планових промивок та дезінфекції водопровідних мереж в Додатку 1.

Всі роботи які проводяться на водопровідній мережі та спорудах фіксуються в робочому журналі «Роботи ремонтних та профілактичних робіт».

VIІ. Характеристика реагентів, які використовуються під час знезараження питної води, споруд та мереж

Промивка та дезінфекція водопровідних мереж Брацлавського комбінату комунальних підприємств здійснюється після проведення ремонтних робіт, ліквідації аварійних ситуацій,  в разі погіршення санітарно-епідемічної ситуації, відхилення  якості показників води.

Дезінфекція проводиться способом заповнення водою мережі з вмістом активного хлору 40-50 мг/дм3, експозиція  24  години, з послідуючим скиданням цієї води через «мокрі» колодці в тупикових  мережах.

Подача води споживачам відновлюється після двох задовільних результатів бактеріологічного дослідження.

VIІІ. Робоча програма виробничого контролю якості питної води для джерела, РЧВ та мережі

Робочу програму розроблено відповідно до вимог п.4.2 Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» ДСанПіН 2.2.4-171-10 та додатку 2 п.2.11, п.4.7 Порядку розроблення підприємствами централізованого водопостачання та централізованого водовідведення технологічних регламентів, затвердженого Наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 12.04.2024 № 309 яка  відображена в Додатках 2; 3.

Мета контролю - забезпечення виробництва питної води, якість якої відповідає вимогам Методики визначення показників приймаються згідно з вимогами чинного законодавства. Порядок та періодичність виробничого контролю розроблений у відповідності до розділу ІУ ДСанПіНу з врахуванням місцевих природних умов, природного складу джерела та сезонних коливань якості води.

Виробничий контроль безпечності та якості води здійснюється у точках: місць водозаборів з свердловин та шахтних колодязів, перед надходженням у водопровідну мережу, а також у розподільній мережі. Забезпечення питною водою з системи водопостачання забезпечується до 1500 осіб в селищі Брацлав та 300 осіб в с. Гриненки.

Виробничий контроль у необхідних точках по видах контролю (тип аналізу) із зазначенням групи показників  та їх кратності дослідження зазначені у таблиці 1,2.

Таблиця 1

Перелік показників та порядок здійснення для лабораторних досліджень по системі централізованого водопостачання в селищі Брацлав

| Точки здійснення виробничого контролю, згідно ДСанПіНу | Тип аналізу та періодичність |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повний | Кількість проб | Скорочений | Кількість проб | Скорочений періодичний | Кількість проб |
| Джерела водозабору п.4.10 | мікробіологічні органолептичні фізико-хімічні санітарно-токсикологічні | 1 раз на рік | мікробіологічні органолептичні | 1 раз на тиждень | фізико-хімічні: - водний показник (рН) - амоній - сухий залишок Санітарно - токсикологічні: - перманганатна окиснюваність | 5 раз на рік |
|  |  |  | Радіологічні: - сумарна альфа- активність - сумарна бета-активність | 1 раз на три роки |  |  |
|  | паразитологічні | у разі ускладнення санітарно-епідемічної ситуації |  |  |  |  |
| У системі внутрішнього водопроводу п.4.13, додаток 9 | мікробіологічні органолептичні фізико-хімічні санітарно-токсикологічні | 1 раз в рік | мікробіологічні органолептичні | 5 проб на місяць | - | - |

Таблиця 2

Перелік показників та порядок здійснення для лабораторних досліджень по системі централізованого водопостачання в селі Гриненки

| Точки здійснення виробничого контролю, згідно ДСанПіНу | Тип аналізу та періодичність |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повний | Кількість проб | Скорочений | Кількість проб | Скорочений періодичний | Кількість проб |
| Джерело водозабору п.4.10 | мікробіологічні органолептичні фізико-хімічні санітарно-токсикологічні | 1 раз на рік | мікробіологічні органолептичні | 1 раз на місяць | фізико-хімічні: - водний показник (рН) - амоній - сухий залишок Санітарно - токсикологічні: - перманганатна окиснюваність | 1 раз на сезон |
|  |  |  | Радіологічні: - сумарна альфа- активність - сумарна бета-активність | 1 раз на три роки |  |  |
|  | паразитологічні | у разі ускладнення санітарно-епідемічної ситуації |  |  |  |  |
| У системі внутрішнього водопроводу п.4.13, додаток 9 | мікробіологічні органолептичні фізико-хімічні санітарно-токсикологічні | 1 раз в рік | мікробіологічні органолептичні | 1 раз на місяць | - | - |

Проби відбираються та досліджуються згідно угоди з  відокремленим структурним підрозділом Тульчинський районний відділ ДУ «Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» на ті показники, які може проводити вказана лабораторія.

За наявності відхилень від встановлених нормативів у повторно відібраних пробах за показниками епідемічної безпеки, керівництво організовує протягом 12 годин дослідження на наявність збудників інфекційних захворювань бактеріальної та вірусної етіології в бактеріологічній лабораторії  відокремленого структурного підрозділу Тульчинський районний відділ  ДУ «Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України».

ІХ. Порядок ліквідації аварійних ситуацій

Для виконання обслуговування та утримання водопровідних мереж створена аварійно-відновлювана бригада, яка складається з 2 осіб.

Керівництво заздалегідь інформує населення про проведення профілактичних робіт та аварійні ситуації   через  засоби масової інформації.

Х. Перелік обслуговуючого персоналу та вимоги до нього

До роботи яка пов’язана з обслуговування водопровідних мереж та споруд допускаються працівники які пройшли  медичний огляд та інструктаж по охороні праці. Створена аварійно-відновлювана бригада, яка складається з 2 осіб.

ХІ. Основні правила охорони праці

Затверджено нормативний акт про охорону праці,  відповідно до вимог Порядку опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, затвердженого наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 21 грудня 1993 року № 132, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 07 лютого 1994 року за № 20/229.

Експлуатація, обслуговування і ремонт електричних установок та електричних мереж здійснюється відповідно до вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09 січня 1998 року № 4, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10 лютого 1998 року за № 93/2533, ДСанПіН 3.3.6.096-2002 «Державних санітарних норм та правил при роботі з джерелами електромагнітних полів», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18 грудня 2002 року № 476, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 березня 2003 року за № 203/7524.

Роботи з обслуговування водозабірних та водовідвідних споруд при їх розташуванні нижче рівня водної поверхні виконуються відповідно до вимог пунктів 2.8.11-2.8.13 Правил безпеки при експлуатації каналів, трубопроводів, інших гідротехнічних споруд у водогосподарських системах, затверджених наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 03 квітня 2012 року № 661, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25 квітня 2012 року за № 633/20946.

Навчання і перевірка знань з питань охорони праці працівників проводяться відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за № 231/10511.

Медичні огляди працівників певних категорій під час прийняття на роботу (попередній медичний огляд) та протягом трудової діяльності (періодичні медичні огляди) відповідно до вимог встановлених законодавством України.

Працівники забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до вимог Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24 березня 2008 року № 53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 травня 2008 року за № 446/15137.

Засоби індивідуального захисту  відповідають вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 року № 761.

До роботи не допускаються працівники, які не забезпечені відповідним спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту.

Конструкція запірно-регулювальної арматури мереж водопостачання і водовідведення за необхідності систематичного обслуговування виключає  до мінімуму необхідність спуску працівників в колодязі, камери тощо.

Під час огляду та виконання ремонтних робіт на горловині та стінках колодязів необхідно виконувати контроль стану металевих скоб.

Допуск працівників для проведення робіт у колодязях, та інших підземних спорудах систем водопостачання здійснюється за нарядом-допуском відповідно до вимог пункту 1.5 глави 1 розділу ХІV НПАОП 27.0-1.01-08.

Місця  виконання робіт на цих мережах огороджуються.

У темний час доби контури огорожі повинні визначатися габаритними червоними ліхтарями. Потужність джерела світла габаритного ліхтаря  повинна бути не менше ніж 3 Вт.

Під час короткочасних (до однієї доби) робіт місця роботи слід огороджувати сигнальними знаками.

Зовнішній огляд траси мереж водопостачання без відкриття кришок колодязів у місцях, не пов’язаних з підвищеною небезпекою, проводить працівник, який одягнений у сигнальний жилет, має гачок (завдовжки не менше ніж 0,5 м) і попереджувальний знак про виконання ремонтних робіт.

Огляд траси мереж водопостачання з відкриттям кришок колодязів виконує бригада з двох працівників, одягнена у сигнальні жилети та оснащена інструментом для очищення люка колодязів (лом, лопата, гачок), попереджувальними знаками про виконання робіт. Спуск у колодязі під час огляду траси забороняється.

Під час огляду і робіт, пов’язаних із спуском працівників у колодязь бригада повинна складатися не менше ніж з двох працівників: один працює в колодязі, другий - на поверхні, спостерігає за роботою працівника, що перебуває в колодязі, та у разі потреби надає йому допомогу. Забороняється відволікати працівника, що спостерігає за роботою у колодязі або камері, до того часу, поки на поверхню не підніметься працівник, що працював у колодязі.

Бригада працівників, що виконує роботи в колодязях  забезпечена засобами індивідуального захисту та відповідним інструментом,  що відповідає вимогам НПАОП 27.0-3.01–08.

Люки колодязів відкривають гачком або ломом. Забороняється відкривати їх руками. Знятий люк укладають вбік від колодязя за напрямком руху транспорту. У зимовий час майданчик навколо колодязя очищають від бруду та снігу, сколюють лід і посипають піском.

Забороняється палити біля відкритого колодязя, запалювати сірники, а також користуватися вогнем у колодязі та над відкритим люком.

Роботи в колодязях, камерах, резервуарах за температури повітря вище +50 °С забороняються. За температури повітря у межах від +40 до +50 °С робота повинна проводитись так, щоб час перебування працівника в колодязі (резервуарі) не перевищував 20 хв.

За станом укосів і поверхні вертикальних стінок виїмок, виконаних без кріплень, необхідно вести систематичне спостереження.

Забороняється розробляти ґрунт способом підкопу.

Розкриті для виконання робіт камери і ділянки підземних комунікацій повинні бути перекриті міцними і щільними щитами або огороджені.

Укладені на опори вузли та секції трубопроводів, що примикають до них, повинні бути надійно закріплені постійними засобами кріплення.

Під час укладання елементів трубопроводів забороняється знімати окремі елементи несучих конструкцій  (опор, підвісок або консолей).

Очищати поверхні фланців необхідно до встановлення окремих вузлів трубопроводу. Повертати труби під час  їх монтажу та зварювання необхідно за допомогою призначених для цього ланцюгових, стрічкових або інших поворотних пристроїв.

Затягування болтів (шпильок) на фланцях необхідно проводити рівномірно з почерговим закручуванням гайок, розташованих на фланцях навхрест, у разі паралельного розташування фланців. Вирівнювання перекосу фланців шляхом нерівномірного затягування болтів (шпильок) і усунення зазору між фланцями за допомогою клинових прокладок або шайб забороняється.

Демонтаж трубопроводів слід проводити тільки після їх повного відключення від працюючих агрегатів та інших трубопроводів. Демонтаж окремих труб і вузлів необхідно проводити так, щоб частина трубопроводу, що залишилася, була надійно закріплена. Одночасно знімати трубопроводи на різних висотах по одній вертикалі забороняється.

Забороняється перебування працівників під устаткуванням, яке установлюється до їх остаточного закріплення, а також залишати інструменти, матеріали, спеціальний одяг та будь-які предмети у трубопроводі навіть на короткий час.

ХІІ. Перелік нормативно-технічних документів

- Закон України «Про питну воду та питне водопостачання» від 10.01.2002 № 2918-III

- Закон України «Про систему громадського здоров'я»

- Водний кодекс України (введено в дію Постановою ВР України 
від 06.06.95 р. № 214/9-5-ВР)

- Закон України  «Про житлово-комунальні послуги» від 24.06.2004 р. 
№ 1875-IV

- Закон України  «Про охорону навколишнього природного середовища»  від 26.06.1991 р. № 1264-XII

- Постанова КМ України «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання» від 25.08.2004 р. 
№ 1107

- Постанова КМУ від 18.12.1998 № 2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів»

- Наказ Держжитлокомунгоспу України «Про затвердження порядку розроблення та затвердження галузевих технологічних нормативів використання питної води підприємствами, які надають комунальні послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення» 
від 15.11.2004 р. № 205

- Державні санітарні норми та правила «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПін 2.2.4-171-10) затверджені наказом МОЗ України від 12.05.2010  № 400

- «Порядок розроблення підприємствами централізованого водопостачання та централізованого водовідведення технологічних регламентів» затверджений наказом міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 12.04.2024 № 309

- Правила технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України затверджені
Наказом Держжитлокомунгоспу України від 05.07.95  № 30

- Правила улаштування електроустановок ПУЕ - X: Видавництво «Форт», 2009

- ДСТУ Б В.2.7-143:2007 Труби із структурованого поліетилену із поліетиленових труб

- Державні будівельні норми України «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування» ДБН В.2.5-74:2013

- Норми радіаційної безпеки України. Радіаційний захист від джерел потенційного опромінення (НРБУ-97/д-2000) затверджені Постановою головного державного санітарного лікаря України від   12.07.2000  № 116

- ДСТУ 4808:2007 Джерела централізованого питного водопостачання. Гігієнічні та екологічні вимоги щодо якості води і правила вибирання

- ДСТУ 7525:2014 Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості

Термін дії цього технологічного регламенту - п'ять років з дня погодження
органом місцевого самоврядування.

Кожні п’ять років технологічний регламент перевіряється з метою оцінки можливих біологічних, фізичних та хімічних небезпек, заходів контролю для зниження ризику погіршення якості питної води (програми виробничого контролю тощо) та  врахування нових змін в законодавстві.