Пояснювальна  записка до 

Інвестиційної програми на 2026-2028 роки
1. Коротка інформація про ліцензіата

Місто Південне розташоване в Одеській області на відстані 47 км від міста Одеси. Місто розташоване на узбережжі Чорного моря та засноване у 1978 році. 

Комунальне підприємство «Водопостачання та каналізація» (далі - КП «Южводоканал») почало свою господарську діяльність з 01.01.2002р., на підставі  рішення Південнівської міської ради № 464-ХХІІІ від 29.11.2001р. та надає послуги з централізованого водопостачання та водовідведення в Південнівській міській територіальній громаді Одеського району Одеської області.
КП «Южводоканал» засновано на комунальній власності Південнівської міської територіальної громади, основними видами діяльності КП «Южводоканал» є забезпечення населення, підприємств, установ та організацій  громади послугами з централізованого водопостачання та водовідведення. 

Розвиток підприємства нерозривно пов'язаний з розвитком міста, його промисловим потенціалом, розширенням мережі шкіл, культурно-просвітніх установ, медичних закладів, підприємств торгівлі та побутового обслуговування населення.

Будівництво зовнішніх мереж водопостачання в основному проводилася в 80-х роках минулого століття. 

2. Загальна характеристика системи водопостачання Південнівської міської територіальної громади
Джерелами централізованого водопостачання громади є покупна вода, що надходить з Філії «Інфоксводоканал» міста Одеси та артезіанські свердловини на її території.

По водогону Одеса-Південне філія «Інфоксводоканал» на договірних умовах з КП «Южводоканал» здійснює постачання товарної питної води на водопровідну насосну станцію другого підйому м. Південного (далі - ВНС), яка знаходиться на балансі КП «Южводоканал». На території ВНС розташовані два резервуари чистої води (далі - РЧВ № 1 та РЧВ № 2) зі збірного залізобетону ємністю по 10 тис.м3 кожний. 
 Надходячи до РЧВ № 1 та РЧВ № 2 товарна питна вода додатково знезаражується водним розчином діоксиду хлору, який виробляється стаціонарними установками у кількості двох одиниць з виробництва діоксиду хлору СDVС-240 Bello Zon, німецької компанії ProMinent, встановлених у будівлі хлораторної.


Джерелом централізованого водопостачання села Кошари Південнівської міської територіальної громади є артезіанська свердловина №1253/4147, розташована за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Кошари, вул. Бузкова. Питна вода з підземного водоносного горизонту подається електронасосним агрегатом PEDROLLO 4SR 6/17 F-PO (потужність електродвигуна 2,2 кВт, Qсер.- 6 м3/год, Н – 60 м) у водонапірну вежу, а з неї у мережу водопостачання села.

На балансі КП «Южводоканал» перебувають ще кілька свердловин: №5867/4745, розташована за адресою Одеська область, Одеський район, с. Сичавка, вул. Садова, №2028/7676, розташована за адресою Одеська область, Одеський район, с. Сичавка, вул. Степова, №1723/4148, розташована за адресою Одеська область, Одеський район, с. Сичавка, вул. Миру 17б. Свердловини виведені з експлуатації та не використовуються протягом тривалого часу.
Централізоване водопостачання громади здійснюється цілодобово. Максимальна продуктивність насосного устаткування ВНС складає 14 тис.м3/добу. 
Подача питної води у розподільчу систему водопостачання забезпечується за рахунок автоматизованої роботи, з використанням частотного перетворювача, чотирьох електронасосних агрегатів WILO NP 80/200V-37/2-12 (потужність електродвигунів 37 кВт,  Q - 200 м3/г, Н - 50м), двох електронасосних агрегатів ЕСО SNM 65-20 (потужність електродвигунів 22 кВт Q-100 м3/год, Н-50м) введених в експлуатацію у липні 2002 року. 
КП «Южводоканал» експлуатує 75,1 км зовнішніх мереж холодного водопостачання.

Технічне обслуговування та ремонт зазначених мереж здійснює експлуатаційний персонал дільниці з ремонту магістральних мереж підприємства. На даний час 39,55 км зовнішніх водопровідних мереж знаходиться у незадовільному технічному стані та потребують заміни.

У 2024 році з використанням виробничих потужностей КП «Южводоканал»  подано у розподільчу систему холодного водопостачання питної води в обсязі 1504,50 тис.м3. При цьому обсяг її реалізації склав 1152,51 тис.м3.

3. Загальна характеристика системи водовідведення м. Південного
КП «Южводоканал» здійснює прийом господарсько-побутових стічних вод, що надходять від населення, організацій та промислових підприємств. Виконує їх транспортування на очисні споруди АТ «ОПЗ», де здійснюється їх очищення.

На балансі підприємства перебувають три каналізаційні насосні станції КНС № 1, КНС № 2 та КНС МІЗ (з них КНС МІЗ працює  в автоматичному режимі без залучення чергового персоналу) сумарною проектною продуктивністю 26,35 тис. м3/добу. 

Перекачування господарсько-побутових стічних вод КНС № 1 (головної) забезпечується за рахунок автоматизованої роботи одного електронасосного агрегату СМ 250-200-400/4 (Q - 800 м3/г, Н - 50м, з потужністю електродвигуна 200 кВт) та двох електронасосних агрегатів 2СМ200-150-500 4Б (Q - 360 м3/г, Н - 50м з потужністю електродвигунів 90 кВт).

Проектна потужність КНС № 1 складає 13 тис. м3/добу.

Перекачування господарсько-побутових стічних вод КНС № 2 забезпечується за рахунок автоматизованої роботи трьох електронасосних агрегатів, а саме: одного СМ 250-200-400/4 (Q - 800 м3/г, Н - 50м, з потужністю електродвигуна 75 кВт) та двох електронасосних агрегатів WILO-EMU FA15.77Z з електродвигунами FK34.1-4/33 (Q - 300 м3/г, Н - 46,6м з потужністю електродвигунів по 65 кВт).

Проектна потужність КНС № 2 складає 13 тис. м3/добу.

Перекачування господарсько-побутових стічних вод КНС МІЗ забезпечується за рахунок автоматизованої роботи двох заглибних електронасосних агрегатів WILO STC 80E24.65/37.5/3-400-50-20 (Q - 65 м3/г, Н - 24м, з потужністю електродвигунів по 3,75 кВт). На даний час один електронасосний агрегат вийшов з ладу і потребує заміни. 

Проектна потужність КНС МІЗ складає 350 м3/добу.

У 2024 році обсяг зібраних та перекачаних підприємством господарсько-побутових стічних вод від населення, організацій та підприємств м. Південного склав 842,7 тис. м3.

Загальна протяжність зовнішніх мереж господарсько-побутової каналізації м. Південного, що знаходяться на балансі КП «Южводоканал», складає 59,44 км. 

Технічне обслуговування та ремонт зовнішніх мереж господарсько-побутової каналізації м. Південного здійснює експлуатаційний персонал дільниці з ремонту магістральних мереж КП «Южводоканал».

4. Висновки щодо необхідності впровадження інвестиційної програми

  Доцільність впровадження заходів з водопостачання та водовідведення:
Стратегія інвестиційного розвитку КП «Южводоканал»  за попередній період була спрямована в першу чергу на впровадження альтернативних джерел електропостачання з метою зменшення витрат на придбання електроенергії, приймаючи до уваги постійне зростання її ціни на ринку.
Особлива увага у даній стратегії відводиться технічному розвитку, модернізації обладнання, автоматизації процесів, капітальному ремонту та реконструкції інженерних мереж споруд і комунікацій, що передбачено програмами розвитку, реформування, енергоефективності, екологічною та іншими програмами в Південнівській міській територіальній громаді.
Важливе місце у даній стратегії займає питання зниження та/або недопущення понаднормових витрат/втрат води, своєчасне виявлення і локалізація аварій,   відновлення нормальної роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення в найкоротший термін і як пріоритет надійне та якісне надання послуг населенню міста та іншим споживачам з централізованого водопостачання та водовідведення.
Більшу частину внутрішньо квартальних  каналізаційних мереж Південнівської міської територіальної громади укладено/змонтовано ще в 80-х роках минулого століття, в експлуатації вони більше ніж 35 років. За останній рік, статистично, щотижнево відбувається від 5 до 10 закупорок та усунення декількох аварій на тиждень на внутрішньо квартальних мережах міста.  

5. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходів з водопостачання 
В інвестиційній програмі передбачено придбання генераторів діоксиду хлору у кількості 2 одиниць з монтажними та пусконалагоджувальними роботами, придбання шафи розподільчої АВР з  пусконалагоджувальними   роботами
5.1.  Придбання генератора діоксиду хлору з монтажними та пусконалагоджувальними роботами для встановлення в будівлі хлораторної на території водопровідної насосної станції другого підйому, за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Південне, Старомиколаївське шосе, 12  на загальну суму 963,34758 тис. грн (2026 рік). 

Джерелом централізованого водопостачання Південнівської міської територіальної громади є питна вода, яка подається філією «Інфоксводоканал» м. Одеси. По водогону Одеса - Південне здійснюється постачання питної води на водопровідну насосну станцію (ВНС) КП «Южводоканал». На території ВНС розташовані два резервуари чистої води (РЧВ №1 та РЧВ №2) об’ємом по 10 000 м³ кожний. Надходячи до РЧВ №1, №2 питна вода додатково знезаражується водним розчином діоксиду хлору, який виробляється двома стаціонарними генераторами діоксиду хлору CDVC- 240 німецької компанії ProMinent, розташованими в будівлі хлораторної. Процес виробництва діоксиду хлору полягає в змішуванні 9% розчину соляної кислоти та 7,5% розчину хлориту натрію. Середньодобовий об’єм подачі води у мережу складає близько 4 200 м3.
Вищевказані генератори були змонтовані та введені в експлуатацію в 2012 році. Весь цей час вони працюють цілодобово, з невеликими перервами на регламентні роботи та роботи по усуненню несправностей. 
У 2024-2025 роках було зафіксовано декілька збоїв в роботі контролерів на генераторах, які відповідають за дозування реагентів в системі. 
На запит про проведення діагностики та ремонту (заміни) даних контролерів представництво компанії ProMinent надало відповідь про те, що вищевказана модель генераторів діоксиду хлору знята з виробництва, а запасні частини та комплектуючі елементи до неї відсутні на складах.
Точне функціонування генераторів діоксиду хлору відіграє вкрай важливу роль в системі централізованого водопостачання Південнівської міської територіальної громади. Придбання нового генератору забезпечить постійне, стабільне та якісне додаткове знезараження питної води, що надходить з водогону.
Специфікація обладнання

	№ з/п
	Найменування
	Кількість, од.
	Вартість 1 од., грн
	Загальна вартість грн, 

(без ПДВ)
	Обґрунтування вартості

	
	
	
	з ПДВ 
	без ПДВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Придбання генератору діоксиду хлору з монтажними та пусконалагоджувальними роботами для встановлення в будівлі хлораторної на території водопровідної насосної станції другого підйому, за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Південне, Старомиколаївське шосе, 12
	1
	1 156 017,09
	963 347,58
	963 347,58
	Обрана комерційна пропозиція від ТОВ «АЛЬТАІР ІНЖИНІРИНГ»

	
	Всього
	1
	1 156 017,09
	963 347,58
	963 347,58
	 


	№ з/п
	Найменування
	Кількість, од.
	Місце встановлення та призначення

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1.
	  Придбання генератору діоксиду хлору з монтажними та пусконалагоджувальними роботами для встановлення в будівлі хлораторної на території водопровідної насосної станції другого підйому, за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Південне, Старомиколаївське шосе, 12
	1
	Будівля хлораторної на території водонапірної насосної станції.
Додаткове знезараження питної води, яка надходить з водогону «Інфоксводоканалу»


Очікувана економія від реалізації заходів інвестиційної програми (без ПДВ)
-
вартість реагентів –  29,9 тис. грн. 

-
екологічний ефект - 50 тис. грн.

Період окупності впровадження проєкту: 145 міс.
5.2. Придбання генератору діоксиду хлору з монтажними та пусконалагоджувальними роботами для встановлення в будівлі хлораторної на території водопровідної насосної станції другого підйому, за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Південне, Старомиколаївське шосе, 12  на загальну суму 963,34758 тис. грн (2027 рік). 
Джерелом централізованого водопостачання Південнівської міської територіальної громади є питна вода, яка подається філією «Інфоксводоканал» м. Одеси. По водогону Одеса - Південне здійснюється постачання питної води на водопровідну насосну станцію (ВНС) КП «Южводоканал». 
На території ВНС розташовані два резервуари чистої води (РЧВ №1 та РЧВ №2) об’ємом по 10 000 м³ кожний. Надходячи до РЧВ №1, №2 питна вода додатково знезаражується водним розчином діоксиду хлору, який виробляється двома стаціонарними генераторами діоксиду хлору CDVC- 240 німецької компанії ProMinent, розташованими в будівлі хлораторної. Процес виробництва діоксиду хлору полягає в змішуванні 9% розчину соляної кислоти та 7,5% розчину хлориту натрію. Середньодобовий об’єм подачі води у мережу складає близько 4 200 м3.
Вищевказані генератори були змонтовані та введені в експлуатацію в 2012 році. 
Весь цей час вони працюють цілодобово, з невеликими перервами на регламентні роботи та роботи по усуненню несправностей. У 2024-2025 роках було зафіксовано декілька збоїв в роботі контролерів на генераторах, які відповідають за дозування реагентів в системі. На запит про проведення діагностики та ремонту (заміни) даних контролерів представництво компанії ProMinent надало відповідь про те, що вищевказана модель генераторів діоксиду хлору знята з виробництва, а запасні частини та комплектуючі елементи до неї відсутні на складах.
Точне функціонування генераторів діоксиду хлору відіграє вкрай важливу роль в системі централізованого водопостачання Південнівської міської територіальної громади. Придбання нового генератору забезпечить постійне, стабільне та якісне додаткове знезараження питної води, що надходить з водогону.
Специфікація обладнання

	№ з/п
	Найменування
	Кількість, од.
	Вартість 1 од., грн
	Загальна вартість грн, 

(без ПДВ)
	Обґрунтування вартості

	
	
	
	з ПДВ 
	без ПДВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Придбання генератору діоксиду хлору з монтажними та пусконалагоджувальними роботами для встановлення в будівлі хлораторної на території водопровідної насосної станції другого підйому, за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Південне, Старомиколаївське шосе, 12
	1
	1 156 017,09
	963 347,58
	963 347,58
	Обрана комерційна пропозиція від 
ТОВ «АЛЬТАІР ІНЖИНІРИНГ»

	
	Всього
	1
	1 156 017,09
	963 347,58
	963 347,58
	 


	№ з/п
	Найменування
	Кількість, од.
	Місце встановлення та призначення

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1.
	  Придбання генератору діоксиду хлору з монтажними та пусконалагоджувальними роботами для встановлення в будівлі хлораторної на території водопровідної насосної станції другого підйому, за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Південне, Старомиколаївське шосе, 12
	1
	Будівля хлораторної на території водонапірної насосної станції.
Додаткове знезараження питної води, яка надходить з водогону «Інфоксводоканалу»


Очікувана економія від реалізації заходів інвестиційної програми (без ПДВ)
-
вартість реагентів –  29,9 тис. грн. 

-
екологічний ефект - 50 тис. грн.

Період окупності впровадження проєкту: 145 міс.

5.3. Придбання Шафи розподільчої з АВР (630А)  на ВНС з пусконалагоджувальними   роботами на суму 963,347 тис. грн. (2028 рік).

Основним завданням є виконання комплексу заходів з заміни зношеного та морально застарілого устаткування на більш надійне та функціональне, яке підвищить надійність роботи обладнання ВНС, а саме придбання шафи АВР, укомплектованої сучасними автоматичними вимикачами з якісним захистом. Впровадження даного заходу суттєво підвищить надійність електропостачання всієї ВНС, дасть можливість не зупиняти водопостачання усього міста, та не створювати соціальну напругу та знижувати дохідну частину підприємства від зменшення обсягів реалізації послуг.

Специфікація обладнання

	№ з/п
	Найменування
	Кількість, од.
	Вартість 1 од., грн
	Загальна вартість грн,                             (без ПДВ)
	Обґрунтування вартості

	
	
	
	з ПДВ 
	без ПДВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Придбання Шафи розподільчої з АВР (630А)  
на ВНС з пусконалагоджувальними роботами   
	1
	1 156017,09
	963 347,58
	963 347,58
	Обрана комерційна пропозиція 
ТОВ «НВП ЮНІТЕХ»
	

	 
	Всього
	1
	1 156017,09
	963 347,58
	963 347,58
	 


	№ з/п
	Найменування
	Кількість, од.
	Місце встановлення та призначення

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1.
	Придбання Шафи розподільчої з АВР (630А)  на ВНС з пусконалагоджувальними роботами   
	1
	У приміщенні ВНС. Силове електричне обладнання, яке є основою схеми електропостачання ВНС. 


Очікувана економія від реалізації заходів інвестиційної програми (без ПДВ)
-
вартість ремонтних робіт по відновленню обладнання –  108,8 тис. грн. 

Період окупності впровадження проєкту: 106 міс.

6. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходів з водовідведення

6.1. Придбання Шафи розподільчої з АВР (1000А) на КНС-1 з пусконалагоджувальними роботами   на суму 1 926,077 тис. грн. (2026 рік).
Основним завданням є виконання комплексу заходів з заміни зношеного та морально застарілого устаткування на більш надійне та функціональне, яке підвищить надійність роботи обладнання КНС, а саме придбання шафи АВР, укомплектованої сучасними автоматичними вимикачами з якісним захистом. Впровадження даного заходу суттєво підвищить надійність електропостачання всієї КНС, дасть можливість не зупиняти водопостачання усього міста, та не створювати соціальну напругу та знижувати дохідну частину підприємства від зменшення обсягів реалізації послуг.
Специфікація обладнання

	№ з/п
	Найменування
	Кількість од.
	Вартість 1 од., грн
	Загальна вартість грн,                             (без ПДВ)
	Обґрунтування вартості

	
	
	
	з ПДВ 
	без ПДВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Придбання Шафи розподільчої з АВР (1000А)  на КНС-1 з пусконалагоджувальними роботами   
	1
	2 311292,81
	1 926077,34
	1 926077,34
	Обрана комерційна пропозиція ТОВ «МАШВЛАДАР СЕРВІС»
	

	 
	Всього
	1
	 2 311292,81
	1 926077,34
	1 926077,34
	 


	№ з/п
	Найменування
	Кількість, од.
	Місце встановлення та призначення

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1.
	Придбання Шафи розподільчої з АВР (1000А)  на КНС-1 з пусконалагоджувальними роботами   
	1
	У приміщенні КНС-1. Силове електричне обладнання, яке є основою схеми електропостачання КНС-1. 


Очікувана економія від реалізації заходів інвестиційної програми (без ПДВ)
-
вартість ремонтних робіт по відновленню обладнання –  163,2 тис. грн. 

-
екологічний ефект - 50 тис. грн.

Період окупності впровадження проєкту: 108 міс.

6.2. Капітальний ремонт системи вентиляції каналізаційної насосної станції №1 (КНС №1) на суму 558,670 тис. грн (2027 рік).


Основним завданням є виконання комплексу заходів з капітального ремонту зношеного та морально застарілого устаткування на більш надійне та функціональне, яке покращить умови праці персоналу станції, сприятиме покращенню середовища, в якому знаходиться обладнання, підвищить надійність роботи механізмів КНС №1. Впровадження даного заходу дозволить убезпечити персонал станції від неприємних запахів та шкідливих газів (H₂S, CH₄, NH3 тощо), які виділяються під час проходження господарсько-побутових стічних вод, суттєво зменшити вологість в приміщеннях станції, яка негативно впливає на стан елементів обладнання, покрівлі, стін, що призведе до зменшення кількості ремонтів обладнання та приміщень.
Специфікація обладнання

	№ з/п
	Найменування
	Кількість, од.
	Вартість 1 од., грн
	Загальна вартість грн,                             (без ПДВ)
	Обґрунтування вартості

	
	
	
	з ПДВ 
	без ПДВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Капітальний ремонт системи вентиляції каналізаційної насосної станції №1 (КНС№1)   
	1
	670 404,00
	558 670,00
	558 670,00
	Робочий проект «Капітальний ремонт системи вентиляції КНС-1»
	

	 
	Всього
	1
	670 404,00
	558 670,00
	558 670,00
	 


	№ з/п
	Найменування
	Кількість, од.
	Місце встановлення та призначення

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1.
	Капітальний ремонт системи вентиляції каналізаційної насосної станції №1 (КНС№1)   
	1
	У приміщеннях КНС-1. Забезпечення приміщень станції системою вентиляції з метою покращення умов праці персоналу, надійності роботи обладнання.


Очікувана економія від реалізації заходів інвестиційної програми (без ПДВ)
-
вартість експлуатаційних витрат кількості ремонтів обладнання та приміщень –  50 тис. грн. 

Період окупності впровадження проєкту: 134 міс.

6.3. Придбання Шафи силового управління  на КНС-1 з пусконалагоджувальними роботами   на суму 1 367,407 тис. грн. (2027 рік).

Основним завданням є виконання комплексу заходів з заміни зношеного та морально застарілого устаткування на більш надійне та функціональне, яке підвищить надійність роботи обладнання КНС, а саме придбання шафи силового управління, укомплектованої сучасними автоматичними вимикачами з якісним захистом. Впровадження даного заходу суттєво підвищить надійність електропостачання всієї КНС, дасть можливість не зупиняти водопостачання усього міста, та не створювати соціальну напругу та знижувати дохідну частину підприємства від зменшення обсягів реалізації послуг.

Специфікація обладнання

	№ з/п
	Найменування
	Кількість, од.
	Вартість 1 од., грн
	Загальна вартість грн,                             (без ПДВ)
	Обґрунтування вартості

	
	
	
	з ПДВ 
	без ПДВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Придбання шафи силового управління на КНС-1 з пусконалагоджувальними роботами   
	1
	1 640888,81
	1 367407,34
	1 367407,34
	Обрана комерційна пропозиція ТОВ «НВП ЮНІТЕХ»
	

	 
	Всього
	1
	1 640888,81
	1 367407,34
	1 367407,34
	 


	№ з/п
	Найменування
	Кількість, од.
	Місце встановлення та призначення

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	2.
	Придбання шафи силового управління на КНС-1 з пусконалагоджувальними роботами   
	1
	У приміщенні ТП на КНС-1. Силове електричне обладнання, яке є основою схеми електропостачання КНС-1. 


Очікувана економія від реалізації заходів інвестиційної програми (без ПДВ)
-
вартість ремонтних робіт по відновленню обладнання –  108,8 тис. грн. 

-
екологічний ефект від реалізації заходів інвестиційної програми складатиме 50 тис. грн.

Період окупності впровадження проєкту: 103 міс.

6.4. Капітальний ремонт системи вентиляції каналізаційної насосної станції №2 (КНС №2) на суму 558,670 тис. грн (2028 рік).


Основним завданням є виконання комплексу заходів з капітального ремонту зношеного та морально застарілого устаткування на більш надійне та функціональне, яке покращить умови праці персоналу станції, сприятиме покращенню середовища, в якому знаходиться обладнання, підвищить надійність роботи механізмів КНС №2. Впровадження даного заходу дозволить убезпечити персонал станції від неприємних запахів та шкідливих газів (H₂S, CH₄, NH3 тощо), які виділяються під час проходження господарсько-побутових стічних вод, суттєво зменшити вологість в приміщеннях станції, яка негативно впливає на стан елементів обладнання, покрівлі, стін, що призведе до зменшення кількості ремонтів обладнання та приміщень.

Специфікація обладнання

	№ з/п
	Найменування
	Кількість, од.
	Вартість 1 од., грн
	Загальна вартість грн,                             (без ПДВ)
	Обґрунтування вартості

	
	
	
	з ПДВ 
	без ПДВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Капітальний ремонт системи вентиляції каналізаційної насосної станції №2 (КНС№2)   
	1
	670 404,00
	558 670,00
	558 670,00
	КНС-1 і КНС-2 збудовані за одним типовим проектом, тому за основу взятий робочий проект «Капітальний ремонт системи вентиляції КНС-1»
	

	 
	Всього
	1
	670 404,00
	558 670,00
	558 670,00
	 


	№ з/п
	Найменування
	Кількість, од.
	Місце встановлення та призначення

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	2.
	Капітальний ремонт системи вентиляції каналізаційної насосної станції №2 (КНС№2)   
	1
	У приміщеннях КНС-2. Забезпечення приміщень станції системою вентиляції з метою покращення умов праці персоналу надійності роботи обладнання.


Очікувана економія від реалізації заходів інвестиційної програми (без ПДВ)
-
вартість експлуатаційних витрат кількості ремонтів обладнання та приміщень –  50 тис. грн. 

Період окупності впровадження проєкту: 134 міс.

6.5. Придбання насосу сухого встановлення на станині, горизонтального розташування для стічних вод на КНС 2  (потужністю 55 кВт) на суму  285,00   тис. грн.  за одиницю (2028 рік).

Основним завданням є виконання комплексу заходів з заміни зношеного та морально застарілого устаткування на більш надійне та функціональне, яке підвищить надійність роботи каналізаційно-насосної станції, а саме насосного устаткування, та надасть можливість не зупиняти водопостачання в громаді.

Заміна насосного устаткування надасть можливість оперативного проведення ремонтних робіт, а також зменшує ризик аварійних  ситуацій, пов’язаних у тому числі з затопленням стічними водами виробничих приміщень. Втрати на відновлення працездатності обладнання після затоплення можуть скласти десятки тисяч гривень.

Даний насос призначений для перекачування побутових, промислових стічних вод та інших забруднених рідин з водневим показником PH від 6 до 8,5.

Заміна насосу  призведе до:

· економії електроенергії, 

· зменшення витрат на обслуговування, більш надійне, 

· зменшує ризик аварійних ситуацій, пов’язаних з затопленням стічними водами виробничих приміщень КНС-2, 

· зменшення витрат на відновлення працездатності обладнання після затоплення, 

· уникнення забруднення господарсько-побутовими стічними водами навколишнього природного середовища та ін.

· Дані заходи проводяться також з метою уникнення імовірних санкцій з боку контролюючих природоохоронних органів за забруднення господарсько-побутовими стічними водами навколишнього природного середовища.

Специфікація обладнання

	№ з/п
	Найменування
	Кількість, од.
	Вартість 1 од., грн
	Загальна вартість грн,                             (без ПДВ)
	Обґрунтування вартості

	
	
	
	з ПДВ 
	без ПДВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Придбання Насосу сухого встановлення  на станині, горизонтального розташування для стічних вод на КНС 2  (потужністю 55 кВт)
	1
	342000,00

	285000,00
	285000,00
	Обрана комерційна пропозиція від   ТОВ «АГРОСПЕЦТЕХ ПЛЮС»

	 
	Всього
	1
	342000,00
	285000,00
	285000,00
	 


	№ з/п
	Найменування
	Кількість, од.
	Місце встановлення та призначення

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1
	Придбання Насосу сухого встановлення на станині, горизонтального розташування для стічних вод на КНС 2
	1
	У приміщенні насосної КНС-2. Заміна зношеного та морально застарілого устаткування на більш надійне та функціональне


Очікувана економія від реалізації заходів інвестиційної програми (без ПДВ)
-
вартість зекономленої електроенергії –  30,0 тис. грн. 

-
екологічний ефект від реалізації заходів інвестиційної програми складатиме 50 тис. грн.

Період окупності впровадження проєкту: 43 міс.

6.6 Придбання Шафи силового управління  на КНС-2 з пусконалагоджувальними роботами   на суму 1 082,407 тис. грн. (2028 рік).

Основним завданням є виконання комплексу заходів з заміни зношеного та морально застарілого устаткування на більш надійне та функціональне, яке підвищить надійність роботи обладнання КНС, а саме придбання шафи силового управління, укомплектованої сучасними автоматичними вимикачами з якісним захистом. Впровадження даного заходу суттєво підвищить надійність електропостачання всієї КНС, дасть можливість не зупиняти послуги водопостачання, не створювати соціальну напругу та не знижувати дохідну частину підприємства від зменшення обсягів реалізації послуг.

Специфікація обладнання

	№ з/п
	Найменування
	Кількість, од.
	Вартість 1 од., грн
	Загальна вартість грн,                             (без ПДВ)
	Обґрунтування вартості

	
	
	
	з ПДВ 
	без ПДВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Придбання шафи силового управління на КНС-2 з пусконалагоджувальними роботами   
	1
	1298888,81
	1 082407,34
	1 082407,34
	Обрана комерційна пропозиція 
ТОВ «МАШВЛАДАР СЕРВІС»
	

	 
	Всього
	1
	
	1 082407,34
	1 082407,34
	 


	№ з/п
	Найменування
	Кількість, од.
	Місце встановлення та призначення

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	2.
	Придбання шафи силового управління на КНС-2 з пусконалагоджувальними роботами   
	1
	У приміщенні ТП на КНС-2. Силове електричне обладнання, яке є основою схеми електропостачання КНС-2. 


Очікувана економія від реалізації заходів інвестиційної програми (без ПДВ)
-
вартість ремонтних робіт по відновленню обладнання –  108,8 тис. грн. 

-
екологічний ефект від реалізації заходів інвестиційної програми складатиме 50 тис. грн.

Період окупності впровадження проєкту: 82 міс.

3.  Обґрунтування інвестиційних витрат за їх складовими

Інвестиційною програмою передбачається поетапне виконання заходів на період                 2026-2028 р. р.

Всього заплановано виконання заходів на загальну суму 8668,27 тис. грн. з них:

- здійснення заходів з водопостачання на загальну суму 2890,04 тис. грн.;

- здійснення заходів з водовідведення на загальну суму 5778,23 тис. грн.

Згідно фінансових планів на 12 місяців 2026, 2027, 2028 років до інвестиційної програми заплановано виконання заходів на загальну річну суму 2889,42 тис. грн. з них:

- здійснення заходів з водопостачання на загальну суму 963,35 тис. грн.;

- здійснення заходів з водовідведення на загальну суму 1926,07 тис. грн.

Збільшення суми на виконання інвестиційної програми дасть можливість не розпорошувати кошти, а придбати обладнання дійсно необхідне нашому підприємству для поліпшення виконання своїх функцій. 

  Доцільність впровадження заходів з водопостачання та водовідведення:

Питання поліпшення роботи КП «Южводоканал» на даний час є надзвичайно актуальними.  Особливо важливими є залучення кваліфікованих кадрів і відповідне технічне оснащення виробничих підрозділів підприємства для можливості оперативного та якісного виконання покладених на підприємство функцій.

Аналіз роботи показав, що на виробничі показники впливають, як об'єктивні так і суб'єктивні фактори, до яких відносяться:

· значне зношування труб водопровідних мереж; 

· обтяжуючий стан технічної документації на паперових носіях;

· не до кінця виконана паспортизація водопровідних мереж;

· обмеження кількості кваліфікованих фахівців.

Технічний стан систем міського водопостачання та водовідведення несе в собі багато проблемних питань. Застаріле технологічне обладнання призводить до перевитрат енергоресурсі та значних економічних втрат на виконання ремонтних робіт. Підвищений тиск води в різних мікрорайонах міста приводить до поривів зношених труб і, як наслідок, збільшенню втрат води.

Директор







Віталій РОЗМЕРІЦА 
