Пояснювальна  записка до коригованої
Інвестиційної програми на 2026-2028 роки 
1. Коротка інформація про ліцензіата

Місто Південне розташоване в Одеській області на відстані 47 км від міста Одеси. Місто розташоване на узбережжі Чорного моря та засноване у 1978 році. 

Комунальне підприємство «Водопостачання та каналізація» (далі - КП «Южводоканал») почало свою господарську діяльність з 01.01.2002р., на підставі  рішення Південнівської міської ради № 464-ХХІІІ від 29.11.2001р. та надає послуги з централізованого водопостачання та водовідведення в Південнівській міській територіальній громаді Одеського району Одеської області.
КП «Южводоканал» засновано на комунальній власності Південнівської міської територіальної громади, основними видами діяльності КП «Южводоканал» є забезпечення населення, підприємств, установ та організацій  громади послугами з централізованого водопостачання та водовідведення. 

Розвиток підприємства нерозривно пов'язаний з розвитком міста, його промисловим потенціалом, розширенням мережі шкіл, культурно-просвітніх установ, медичних закладів, підприємств торгівлі та побутового обслуговування населення.

Будівництво зовнішніх мереж водопостачання в основному проводилася в 80-х роках минулого століття. 

2. Загальна характеристика системи водопостачання Південнівської міської територіальної громади
Джерелами централізованого водопостачання громади є покупна вода, що надходить з Філії «Інфоксводоканал» міста Одеси та артезіанські свердловини на її території.

По водогону Одеса-Південне філія «Інфоксводоканал» на договірних умовах з КП «Южводоканал» здійснює постачання товарної питної води на водопровідну насосну станцію другого підйому м. Південного (далі - ВНС), яка знаходиться на балансі КП «Южводоканал». На території ВНС розташовані два резервуари чистої води (далі - РЧВ № 1 та РЧВ № 2) зі збірного залізобетону ємністю по 10 тис.м3 кожний. 
 Надходячи до РЧВ № 1 та РЧВ № 2 товарна питна вода додатково знезаражується водним розчином діоксиду хлору, який виробляється стаціонарними установками у кількості двох одиниць з виробництва діоксиду хлору СDVС-240 Bello Zon, німецької компанії ProMinent, встановлених у будівлі хлораторної.

Джерелом централізованого водопостачання села Кошари Південнівської міської територіальної громади є артезіанська свердловина №1253/4147, розташована за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Кошари, вул. Бузкова. Питна вода з підземного водоносного горизонту подається електронасосним агрегатом PEDROLLO 4SR 6/17 F-PO (потужність електродвигуна 2,2 кВт, Qсер.- 6 м3/год, Н – 60 м) у водонапірну вежу, а з неї у мережу водопостачання села.

На балансі КП «Южводоканал» перебувають ще кілька свердловин: №5867/4745, розташована за адресою Одеська область, Одеський район, с. Сичавка, вул. Садова, №2028/7676, розташована за адресою Одеська область, Одеський район, с. Сичавка, вул. Степова, №1723/4148, розташована за адресою Одеська область, Одеський район, с. Сичавка, вул. Миру 17б. Свердловини виведені з експлуатації та не використовуються протягом тривалого часу.
Централізоване водопостачання громади здійснюється цілодобово. Максимальна продуктивність насосного устаткування ВНС складає 14 тис.м3/добу. Подача питної води у розподільчу систему водопостачання забезпечується за рахунок автоматизованої роботи, з використанням частотного перетворювача, чотирьох електронасосних агрегатів WILO NP 80/200V-37/2-12 (потужність електродвигунів 37 кВт,  Q - 200 м3/г, Н - 50м), введених в експлуатацію у липні 2002 року. 
КП «Южводоканал» експлуатує  75,1 км зовнішніх мереж холодного водопостачання.

Технічне обслуговування та ремонт зазначених мереж здійснює експлуатаційний персонал дільниці з ремонту магістральних мереж підприємства. На даний час 24,22 км зовнішніх водопровідних мереж знаходиться у незадовільному технічному стані та потребують заміни.

У 2025 році з використанням виробничих потужностей КП «Южводоканал»  подано у розподільчу систему холодного водопостачання питної води в обсязі 1504,50 тис.м3. При цьому обсяг її реалізації склав 1152,51 тис.м3.

3. Загальна характеристика системи водовідведення м. Південного
КП «Южводоканал» здійснює прийом господарсько-побутових стічних вод, що надходять від населення, організацій та промислових підприємств. Виконує їх транспортування на очисні споруди АТ «ОПЗ», де здійснюється їх очищення.

На балансі підприємства перебувають три каналізаційні насосні станції КНС № 1, КНС № 2 та КНС МІЗ (з них КНС МІЗ працює  в автоматичному режимі без залучення чергового персоналу) сумарною проектною продуктивністю 26,35 тис. м3/добу. 

Перекачування господарсько-побутових стічних вод КНС № 1 (головної) забезпечується за рахунок автоматизованої роботи одного електронасосного агрегату СМ 250-200-400/4 (Q - 800 м3/г, Н - 50м, з потужністю електродвигуна 200 кВт) та двох електронасосних агрегатів 2СМ200-150-500 4Б (Q - 360 м3/г, Н - 50м з потужністю електродвигунів 90 кВт).

Проектна потужність КНС № 1 складає 13 тис. м3/добу.

Перекачування господарсько-побутових стічних вод КНС № 2 забезпечується за рахунок автоматизованої роботи трьох електронасосних агрегатів, а саме: одного СМ 250-200-400/4 (Q - 800 м3/г, Н - 50м, з потужністю електродвигуна 75 кВт) та двох електронасосних агрегатів WILO-EMU FA15.77Z з електродвигунами FK34.1-4/33 (Q - 300 м3/г, Н - 46,6м з потужністю електродвигунів по 65 кВт).

Проектна потужність КНС № 2 складає 13 тис. м3/добу.

Перекачування господарсько-побутових стічних вод КНС МІЗ забезпечується за рахунок автоматизованої роботи двох заглибних електронасосних агрегатів WILO STC 80E24.65/37.5/3-400-50-20 (Q - 65 м3/г, Н - 24м, з потужністю електродвигунів по 3,75 кВт). На даний час один електронасосний агрегат вийшов з ладу і потребує заміни. 

Проектна потужність КНС МІЗ складає 350 м3/добу.
У 2025 році обсяг зібраних та перекачаних підприємством господарсько-побутових стічних вод від населення, організацій та підприємств м. Південного склав 842,7 тис. м3.

Загальна протяжність зовнішніх мереж господарсько-побутової каналізації м. Південного, що знаходяться на балансі КП «Южводоканал», складає 59,44 км. 

Технічне обслуговування та ремонт зовнішніх мереж господарсько-побутової каналізації м. Південного здійснює експлуатаційний персонал дільниці з ремонту магістральних мереж КП «Южводоканал».
4. Висновки щодо необхідності впровадження інвестиційної програми

  Доцільність впровадження заходів з водопостачання та водовідведення:

Стратегія інвестиційного розвитку КП «Южводоканал»  за попередній період була спрямована в першу чергу на впровадження альтернативних джерел електропостачання з метою зменшення витрат на придбання електроенергії, приймаючи до уваги постійне зростання її ціни на ринку.
Особлива увага у даній стратегії відводиться технічному розвитку, модернізації обладнання, автоматизації процесів, капітальному ремонту та реконструкції інженерних мереж споруд і комунікацій, що передбачено програмами розвитку, реформування, енергоефективності, екологічною та іншими програмами в Південнівській міській територіальній громаді.
КП «Южводоканал» приділяє велику увагу співпраці з громадськими організаціями – розпорядниками коштів фондів з країн Європи та США. Завдяки співпраці з громадською організацією «Десяте квітня» вдалось безоплатно отримати два нових генератори діоксиду хлору для ВНС, придбання яких було заплановано в попередній редакції інвестиційної програми підприємства. У співробітництві з Управлінням економіки Південнівської міської ради та Програмою «Партнерство за сильну Україну» було безоплатно отримано сонячну електростанцію потужністю 50 кВт. Проведення монтажних робіт зі встановлення обладнання станції на КНС-2 включено в нову редакцію інвестиційної програми. Таким чином, реалізація окремих заходів а також необхідність втілення нових, зумовлює необхідність у внесенні змін до інвестиційної програми.
Важливе місце у даній стратегії займає питання зниження та/або недопущення понаднормових витрат/втрат води, своєчасне виявлення і локалізація аварій,   відновлення нормальної роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення в найкоротший термін і як пріоритет надійне та якісне надання послуг населенню міста та іншим споживачам з централізованого водопостачання та водовідведення.
Більшу частину внутрішньо квартальних  каналізаційних мереж Південнівської міської територіальної громади укладено/змонтовано ще в 80-х роках минулого століття, в експлуатації вони більше ніж 35 років. За останній рік, статистично, щотижнево відбувається від 5 до 10 закупорок та усунення декількох аварій на тиждень на внутрішньо квартальних мережах міста.  

5. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходів з водопостачання 
5.1. Придбання пристроїв плавного пуску потужністю 45 кВт для насосного обладнання водопровідної насосної станції (ВНС) на загальну суму 87,100 тис. грн (2026 рік). 

Забезпечення цілодобового централізованого водопостачання здійснюється за допомогою каскадних груп насосних установок – великої та малої. Велика каскадна установка складається з чотирьох насосних агрегатів WILO NP 80/200V-37/2-12 з потужністю електродвигунів 37 кВт. Планується обладнати два насосних агрегати пристроями плавного пуску потужністю 45 кВт. Встановлення пристроїв плавного пуску (софтстартерів) забезпечить низку важливих переваг для електродвигунів, електричної мережі та механічного обладнання:
· Зменшення пускових струмів. При прямому ввімкненні пусковий струм двигуна може у 6–8 разів перевищувати номінальний. Плавний пуск поступово підвищує напругу, що дозволяє суттєво знизити пікові навантаження на електромережу та запобігти різким падінням напруги.

· Поступовий розгін усуває різкі ривки, що значно зменшує зношування муфт, ременів, редукторів, підшипників та інших передавальних механізмів.
· Запобігання гідроударам. Під час запуску та зупинки насосів пристрої плавного пуску усувають гідравлічні удари в трубах і запірній арматурі.

· Продовження терміну служби обладнання. Завдяки м’якому старту та зменшенню кількості аварійних зупинок загальний ресурс електродвигуна і пов’язаних з ним вузлів зростає, а витрати на технічне обслуговування знижуються. Плавне нарощування обертів знижує термічне навантаження на обмотки статора, запобігаючи передчасному перегріву.
· Вбудовані захисні функції. Сучасні пристрої плавного пуску містять захист від обриву фази, перевантаження, короткого замикання та перепадів напруги.


Впровадження даного заходу суттєво підвищить надійність роботи  насосного обладнання ВНС.

Специфікація обладнання

	№ з/п
	Найменування
	Кількість, од.
	Вартість 1 од., грн
	Загальна вартість грн, 

(без ПДВ)
	Обґрунтування вартості

	
	
	
	з ПДВ 
	без ПДВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Придбання пристроїв плавного пуску потужністю 45 кВт для насосного обладнання водопровідної насосної станції (ВНС)


	  2
	52 260,00
	43 550,00
	87 100,00
	Обрана комерційна пропозиція від ТОВ «МАШВЛАДАР СЕРВІС»

	
	Всього
	2
	52 260,00
	43 550,00
	87 100,00
	 


	№ з/п
	Найменування
	Кількість, од.
	Місце встановлення та призначення

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1.
	Придбання пристроїв плавного пуску потужністю 45 кВт для насосного обладнання водопровідної насосної станції (ВНС)


	2
	Машинний зал ВНС, шафа управління насосним обладнанням. Для м’якого пуску насосного обладнання та плавної зупинки.


Економічний ефект від зазначених заходів складе: 

· вартість експлуатаційних витрат – 59,3 тис. грн. 



Строк окупності: 18 місяці
5.2. Придбання Шафи розподільчої з АВР (630А) на ВНС з пусконалагоджувальними   роботами на суму 1 209,600 тис. грн. (2026 – 2027 роки).
Основним завданням є виконання комплексу заходів з заміни зношеного та морально застарілого устаткування на більш надійне та функціональне, яке підвищить надійність роботи обладнання ВНС, а саме придбання шафи АВР, укомплектованої сучасними автоматичними вимикачами з якісним захистом, пристроєм автоматичного ввімкнення резерву, батареями конденсаторів для компенсації реактивної енергії. Впровадження даного заходу суттєво підвищить надійність електропостачання всієї ВНС, зменшить витрати підприємства на оплату реактивної енергії, за рахунок роботи АВР дасть можливість не зупиняти водопостачання усього міста в моменти відключення електропостачання по одному з двох вводів, дозволить зкомплектувати надійну та безпечну схему, до якої також будуть підключені альтернативні джерела живлення (аварійний дизель – генератор, кабельна лінія від когенераційної установки), а також сонячна електрична станція з потужністю поля 55 кВт та потужністю мережевого інвертора 100 кВт.
Змонтована на водопровідній насосній станції шафа з сучасним обладнанням забезпечить впродовж багатьох років стабільне та надійне електропостачання та дозволить в майбутньому впроваджувати нові технології.
Специфікація обладнання
	№ з/п
	Найменування
	Кільк.од.
	Вартість 1 од., грн
	Загальна вартість грн,                             (без ПДВ)
	Обґрунтування вартості

	
	
	
	з ПДВ 
	без ПДВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Придбання Шафи розподільчої з АВР (630А)  на ВНС з пусконалагоджувальними роботами   
	1
	1 451520,00
	1 209600,00
	1 209600,00
	Обрана комерційна пропозиція ТОВ «МАШВЛАДАР СЕРВІС»
	

	 
	Всього
	1
	1 451520,00
	1 209600,00
	1 209600,00
	 


	№ з/п
	Найменування
	Кількість, од.
	Місце встановлення та призначення

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	2.
	Придбання Шафи розподільчої з АВР (630А)  на ВНС з пусконалагоджувальними роботами   
	1
	У приміщенні ВНС. Силове електричне обладнання, яке є основою схеми електропостачання ВНС. 


Економічний ефект від зазначених заходів складе: 

· вартість експлуатаційних витрат – 118,6 тис. грн. 

Строк окупності: 122 місяці. 
5.3. Придбання гібридного інвертора потужністю 125 кВт та акумуляторних батарей ємністю 128 кВт*год на ВНС з пусконалагоджувальними роботами на суму 1 155,569 тис. грн (2027-2028 рік).
Головним призначенням водопровідної насосної станції є цілодобове забезпечення централізованим водопостачанням м. Південного та інших населених пунктів громади. Стабільна робота насосного обладнання повинна забезпечуватись надійним електропостачанням об’єкта. В умовах дії військового стану, під час постійних ударів ворога по енергетичній інфраструктурі України, надважливим завданням є забезпечення об’єктів критичної інфраструктури альтернативними джерелами електроенергії. Придбання та встановлення гібридного інвертора потужністю 125 кВт та акумуляторні батареї ємністю 128 кВт*год дозволять підвищити стійкість та надійність роботи насосного обладнання ВНС під час відключень електроенергії (зокрема блекаутів). Накопичена в акумуляторних батареях електроенергія здатна через інвертор забезпечити живленням насосне обладнання. Впровадження даного заходу надасть можливість не зупиняти водопостачання, тим самим забезпечити нормальний режим життєдіяльності в місті Південне.
Специфікація обладнання
	№ з/п
	Найменування
	Кількість од.
	Вартість 1 од., грн
	Загальна вартість грн,                             (без ПДВ)
	Обґрунтування вартості

	
	
	
	з ПДВ 
	без ПДВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Придбання гібридного інвертора потужністю 125 кВт та акумуляторних батарей ємністю 128 кВт*год на ВНС з пусконалагоджувальними роботами
	1
	1 386 683,41
	1 155569,51
	1 155 569,51
	Обрана комерційна пропозиція ФОП Булгаков Олександр Миколайович
	

	 
	Всього
	1
	1 386 683,41
	1 155569,51
	1 155 569,51
	 


	№ з/п
	Найменування
	Кількість, од.
	Місце встановлення та призначення

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	2.
	Придбання гібридного інвертора потужністю 125 кВт та акумуляторних батарей ємністю 128 кВт*год на ВНС з пусконалагоджувальними роботами
	1
	У приміщенні щитової ВНС. Альтернативне джерело електричної енергії, яке дозволить працювати насосному обладнанню ВНС. 


Економічний ефект від зазначених заходів складе: 

· економія електроенергії – 111,0 тис. грн. 

Строк окупності: 125 місяців.
6. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходів з водовідведення
6.1. Проведення монтажних робіт зі встановлення гібридного інвертора потужністю 50 кВт та акумуляторних батарей ємністю 100 кВт*год на КНС-2 на суму 179,891 тис. грн (2026 рік).
Головним призначенням каналізаційної насосної станції є робота з перекачування господарсько-побутових стічних вод міста. Стабільна робота насосного обладнання повинна забезпечуватись надійним електропостачанням об’єкта. В умовах дії військового стану, під час постійних ударів ворога по енергетичній інфраструктурі України, надважливим завданням є забезпечення об’єктів критичної інфраструктури альтернативними джерелами електроенергії. Отримані в рамках співробітництва з Програмою «Партнерство за сильну Україну» гібридний інвертор потужністю 50 кВт та акумуляторні батареї ємністю 100 кВт дозволять підвищити стійкість та надійність роботи насосного обладнання КНС під час відключень електроенергії (зокрема блекаутів). Можливість здійснювати перекачування стічних вод дозволить не зупиняти водопостачання, тим самим забезпечити нормальний режим життєдіяльності в місті. 

Специфікація обладнання
	№ з/п
	Найменування
	Кількість од.
	Вартість 1 од., грн
	Загальна вартість грн,                             (без ПДВ)
	Обґрунтування вартості

	
	
	
	з ПДВ 
	без ПДВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Проведення монтажних робіт зі встановлення гібридного інвертора потужністю 50 кВт та акумуляторних батарей ємністю 100 кВт*год на КНС-2
	1
	215 869,52
	179 891,27
	179 891,27
	Обрана комерційна пропозиція ФОП Булгаков Олександр Миколайович
	

	 
	Всього
	1
	 215 869,52
	179 891,27
	179 891,27
	 


	№ з/п
	Найменування
	Кількість, од.
	Місце встановлення та призначення

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	2.
	Проведення монтажних робіт зі встановлення гібридного інвертора потужністю 50 кВт та акумуляторних батарей ємністю 100 кВт*год на КНС-2
	1
	У приміщенні КНС-2. Альтернативне джерело електричної енергії, яке дозволить працювати насосному обладнанню КНС-2. 


Економічний ефект від зазначених заходів складе: 

· економія електроенергії – 35,5 тис. грн. 

· екологічний ефект від реалізації заходів інвестиційної програми складатиме 150,0 тис. 

Строк окупності: 36 місяців. 
6.2.       Придбання насосу сухого встановлення на станині, горизонтального розташування для стічних вод на КНС-2  (потужністю 22 кВт) на суму 141,035   тис. грн.  (2026 рік).

Головним призначенням каналізаційної насосної станції є робота з перекачування господарсько-побутових стічних вод міста. Стабільна робота насосного обладнання повинна забезпечуватись надійним електропостачанням об’єкта. Технічні характеристики отриманих в рамках співробітництва з Програмою «Партнерство за сильну Україну» гібридного інвертора потужністю 50 кВт та акумуляторних батарей ємністю 100 кВт не дозволять включити в роботу встановлені на КНС-2 насоси потужністю 65 кВт та 75 кВт в період відсутності електроенергії на об’єкті. Встановлення додаткового насосу потужністю 22 кВт дозволить здійснювати перекачування стічних вод під час відключень електропостачання з живленням даного насосу від акумуляторних батарей через гібридний інвертор. Даний захід дозволить підвищити стійкість та надійність роботи насосного обладнання КНС під час відключень електроенергії (зокрема блекаутів). 
Даний насос призначений для перекачування побутових, промислових стічних вод та інших забруднених рідин з водневим показником PH від 6 до 8,5. 
Специфікація обладнання
	№ з/п
	Найменування
	Кількість, од.
	Вартість 1 од., грн
	Загальна вартість грн,                             (без ПДВ)
	Обґрунтування вартості

	
	
	
	з ПДВ 
	без ПДВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Придбання насосу сухого встановлення на станині, горизонтального розташування для стічних вод на КНС 2  (потужністю 22 кВт)
	1
	169 242
	141 035
	141 035
	Обрана комерційна пропозиція ТОВ «Слобожанськийелектромеханічний завод»
	

	 
	Всього
	1
	169 242
	141 035
	141 035
	 


	№ з/п
	Найменування
	Кількість, од.
	Місце встановлення та призначення

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	2.
	Придбання насосу сухого встановлення на станині, горизонтального розташування для стічних вод на КНС 2  (потужністю 22 кВт)
	1
	У машинному залі КНС-2. Забезпечення стабільної роботи станції під час відключень електроенергії з живленням від акумуляторних батарей.


Економічний ефект від зазначених заходів складе: 

· вартість експлуатаційних витрат – 30,0 тис. грн. 

Строк окупності: 56 місяців. 
6.3. Проведення монтажних робіт зі встановлення сонячних панелей потужністю 28 кВт території каналізаційної насосної станції №2 (КНС-2) на суму 495,620 тис. грн (2026 рік).
Головним призначенням каналізаційної насосної станції є робота з перекачування господарсько-побутових стічних вод міста. Стабільна робота насосного обладнання повинна забезпечуватись надійним електропостачанням об’єкта. В рамках співробітництва з Програмою «Партнерство за сильну Україну» КП «Южводоканал» отримало комплект сонячних панелей загальною потужністю 59 кВт. Частину даного комплекту, потужністю 28 кВт, буде розміщено на території станції. Сонячна генерація від панелей в першу чергу буде направлятись через гібридний інвертор на заряджання акумуляторних батарей, після закінчення циклу заряду, згенерована електрична енергія буде використовуватись на навантаження іншого обладнання станції (грабельна решітка, прес-вивантажувач, освітлення, побутові прилади). Таким чином, сонячні панелі забезпечать заряджання акумуляторних батарей, які будуть живити насосне обладнання в періоди відсутності електропостачання, а також суттєве зменшення споживання електроенергії з мережі (орієнтовно близько 15%). Впровадження даного заходу суттєво підвищить надійність електропостачання всієї КНС, і забезпечить економію коштів підприємства на купівлі електроенергії. 
Специфікація обладнання
	№ з/п
	Найменування
	Кількість, од.
	Вартість 1 од., грн
	Загальна вартість грн,                             (без ПДВ)
	Обґрунтування вартості

	
	
	
	з ПДВ 
	без ПДВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Проведення монтажних робіт зі встановлення сонячних панелей потужністю 28 кВт на території каналізаційної насосної станції №2 (КНС-2)
	1
	594 744,00
	495 620,00
	495 620,00
	Обрана комерційна пропозиція ФОП Булгаков Олександр Миколайович
	

	 
	Всього
	1
	594 744,00
	495 620,00
	495 620,00
	 


	№ з/п
	Найменування
	Кількість, од.
	Місце встановлення та призначення

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1.
	Проведення монтажних робіт зі встановлення сонячних панелей потужністю 28 кВт на території каналізаційної насосної станції №2 (КНС-2)
	1
	На території КНС-2. Частина обладнання альтернативного джерела електроенергії. 


Економічний ефект від зазначених заходів складе: 

· економія електроенергії – 35,5 тис. грн. 

· екологічний ефект від реалізації заходів інвестиційної програми складатиме 50,0 тис. 

Строк окупності: 48 місяців. 
6.4. Придбання Шафи силового управління  на КНС-1 з монтажними та пусконалагоджувальними роботами   на суму 1 575,976 тис. грн. (2026 - 2027 роки).
Основним завданням є виконання комплексу заходів з заміни зношеного та морально застарілого устаткування на більш надійне та функціональне, яке підвищить надійність роботи обладнання КНС, а саме придбання шафи силового управління, укомплектованої сучасними автоматичними вимикачами з якісним захистом. Впровадження даного заходу суттєво підвищить надійність електропостачання всієї КНС, дасть можливість не зупиняти водопостачання усього міста, та не створювати соціальну напругу.
Специфікація обладнання
	№ з/п
	Найменування
	Кількість, од.
	Вартість 1 од., грн
	Загальна вартість грн,                             (без ПДВ)
	Обґрунтування вартості

	
	
	
	з ПДВ 
	без ПДВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Придбання шафи силового управління на КНС-1 з монтажними та пусконалагоджувальними роботами   
	1
	1 891171,52
	1 575976,27
	1 575976,27
	Обрана комерційна пропозиція ТОВ «МАШВЛАДАР СЕРВІС»
	

	 
	Всього
	1
	1 891171,52
	1 575976,27
	1 575976,27
	 


	№ з/п
	Найменування
	Кількість, од.
	Місце встановлення та призначення

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1.
	Придбання шафи силового управління на КНС-1 з монтажними та пусконалагоджувальними роботами   
	1
	У приміщенні ТП на КНС-1. Силове електричне обладнання, яке є основою схеми електропостачання КНС-1. 


Економічний ефект від зазначених заходів складе: 

· вартість експлуатаційних витрат – 177,9 тис. грн. 

Строк окупності: 46 місяців. 
6.5. Проведення монтажних робіт зі встановлення сонячних панелей потужністю 31 кВт на території каналізаційної насосної станції №2 (КНС-2) на суму 492,840 тис. грн (2027 рік).
Головним призначенням каналізаційної насосної станції є робота з перекачування господарсько-побутових стічних вод міста. Стабільна робота насосного обладнання повинна забезпечуватись надійним електропостачанням об’єкта. В рамках співробітництва з Програмою «Партнерство за сильну Україну» КП «Южводоканал» отримало комплект сонячних панелей загальною потужністю 59 кВт. Частину даного комплекту, потужністю 31 кВт буде розміщено на території станції. Сонячна генерація від панелей в першу чергу буде направлятись через гібридний інвертор на заряджання акумуляторних батарей, після закінчення циклу заряду, згенерована електрична енергія буде використовуватись на навантаження іншого обладнання станції (грабельна решітка, прес-вивантажувач, освітлення, побутові прилади). Таким чином, сонячні панелі забезпечать заряджання акумуляторних батарей, які будуть живити насосне обладнання в періоди відсутності електропостачання, а також суттєве зменшення споживання електроенергії з мережі (орієнтовно близько 15%). Впровадження даного заходу суттєво підвищить надійність електропостачання всієї КНС, і забезпечить економію коштів підприємства на купівлі електроенергії. 
Специфікація обладнання
	№ з/п
	Найменування
	Кількість, од.
	Вартість 1 од., грн
	Загальна вартість грн,                             (без ПДВ)
	Обґрунтування вартості

	
	
	
	з ПДВ 
	без ПДВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Проведення монтажних робіт зі встановлення сонячних панелей потужністю 31 кВт на території каналізаційної насосної станції №2 (КНС-2)
	1
	591 408,00
	492 840,00
	492 840,00
	Обрана комерційна пропозиція ФОП Булгаков Олександр Миколайович
	

	 
	Всього
	1
	591 408,00
	492 840,00
	492 840,00
	 


	№ з/п
	Найменування
	Кількість, од.
	Місце встановлення та призначення

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1.
	Проведення монтажних робіт зі встановлення сонячних панелей потужністю 31 кВт на території каналізаційної насосної станції №2 (КНС-2)
	1
	На території КНС-2. Частина обладнання альтернативного джерела електроенергії. 


Економічний ефект від зазначених заходів складе: 
· економія електроенергії – 35,5 тис. грн. 

· екологічний ефект від реалізації заходів інвестиційної програми складатиме 50,0 тис. 

Строк окупності: 56 місяців. 
6.6. Придбання насосу сухого встановлення на станині, горизонтального розташування для стічних вод на КНС 2  (потужністю 55 кВт) на суму  304,160   тис. грн.  (2027 рік).

Основним завданням є виконання комплексу заходів з заміни зношеного та морально застарілого устаткування на більш надійне та функціональне, яке підвищить надійність роботи каналізаційно-насосної станції, а саме насосного устаткування, та надасть можливість не зупиняти водопостачання усього міста.
Заміна насосного устаткування надасть можливість оперативного проведення ремонтних робіт, а також зменшує ризик аварійних  ситуацій, пов’язаних у тому числі з затопленням стічними водами виробничих приміщень. Втрати на відновлення працездатності обладнання після затоплення можуть скласти десятки тисяч гривень.

Даний насос призначений для перекачування побутових, промислових стічних вод та інших забруднених рідин з водневим показником PH від 6 до 8,5.

Заміна насосу  призведе до:

· економії електроенергії, 

· зменшення витрат на обслуговування, більш надійне, 

· зменшує ризик аварійних ситуацій, пов’язаних з затопленням стічними водами виробничих приміщень КНС-2, 

· зменшення витрат на відновлення працездатності обладнання після затоплення, 

· уникнення забруднення господарсько-побутовими стічними водами навколишнього природного середовища та ін.

· Даний захід проводиться також з метою уникнення імовірних санкцій з боку контролюючих природоохоронних органів за забруднення господарсько-побутовими стічними водами навколишнього природного середовища.

Специфікація обладнання
	№ з/п
	Найменування
	Кількість, од.
	Вартість 1 од., грн
	Загальна вартість грн,                             (без ПДВ)
	Обґрунтування вартості

	
	
	
	з ПДВ 
	без ПДВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Придбання Насосу сухого встановлення  на станині, горизонтального розташування для стічних вод на КНС 2  (потужністю 55 кВт)
	1
	364992,00

	304160,00
	304160,00
	Обрана комерційна пропозиція від   ТОВ «АГРОСПЕЦТЕХ ПЛЮС»

	 
	Всього
	1
	364992,00
	304160,00
	304160,00
	 


	№ з/п
	Найменування
	Кількість, од.
	Місце встановлення та призначення

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1
	Придбання Насосу сухого встановлення на станині, горизонтального розташування для стічних вод на КНС 2
	2
	У приміщенні насосної КНС-2. Заміна зношеного та морально застарілого устаткування на більш надійне та функціональне


Економічний ефект від зазначених заходів складе: 
· економія електроенергії – 4,4 тис. грн. 

· екологічний ефект від реалізації заходів інвестиційної програми складатиме 50,0 тис. 

Строк окупності: 48 місяців. 
6.7. Капітальний ремонт системи вентиляції каналізаційної насосної станції №1 (КНС №1) на суму 630,137 тис. грн (2028 рік).

Основним завданням є виконання комплексу заходів з капітального ремонту зношеного та морально застарілого устаткування на більш надійне та функціональне, яке покращить умови праці персоналу станції, сприятиме покращенню середовища, в якому знаходиться обладнання, підвищить надійність роботи механізмів КНС №1. Впровадження даного заходу дозволить убезпечити персонал станції від неприємних запахів та шкідливих газів (H₂S, CH₄, NH3 тощо), які виділяються під час проходження господарсько-побутових стічних вод, суттєво зменшити вологість в приміщеннях станції, яка негативно впливає на стан елементів обладнання, покрівлі, стін.

Специфікація обладнання
	№ з/п
	Найменування
	Кількість, од.
	Вартість 1 од., грн
	Загальна вартість грн,                             (без ПДВ)
	Обґрунтування вартості

	
	
	
	з ПДВ 
	без ПДВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Капітальний ремонт системи вентиляції каналізаційної насосної станції №1 (КНС№1)   
	1
	756 164,4
	630 137
	630 137
	Робочий проект «Капітальний ремонт системи вентиляції КНС-1»
	

	 
	Всього
	1
	756 164,4
	630 137
	630 137
	 


	№ з/п
	Найменування
	Кількість, од.
	Місце встановлення та призначення

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	2.
	Капітальний ремонт системи вентиляції каналізаційної насосної станції №1 (КНС№1)   
	1
	У приміщеннях КНС-1. Забезпечення приміщень станції системою вентиляції з метою покращення умов праці персоналу, надійності роботи обладнання.


Економічний ефект від зазначених заходів складе: 

· вартість експлуатаційних витрат – 50,0 тис. грн. 

Строк окупності: 58 місяців. 
6.8. Придбання Шафи розподільчої з АВР (1000А)  на КНС-1 (I черга)   на суму 964,624 тис. грн. (2028 рік).
Основним завданням є виконання комплексу заходів з заміни зношеного та морально застарілого устаткування на більш надійне та функціональне, яке підвищить надійність роботи обладнання КНС, а саме придбання шафи АВР, укомплектованої сучасними автоматичними вимикачами з якісним захистом. Впровадження даного заходу суттєво підвищить надійність електропостачання всієї КНС, дасть можливість не зупиняти водопостачання усього міста, та не створювати соціальну напругу.

Специфікація обладнання
	№ з/п
	Найменування
	Кількість од.
	Вартість 1 од., грн
	Загальна вартість грн,                             (без ПДВ)
	Обґрунтування вартості

	
	
	
	з ПДВ 
	без ПДВ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Придбання Шафи розподільчої з АВР (1000А)  на КНС-1 (I черга) 
	1
	1 157549,12
	964 624,27
	964 624,27
	Обрана комерційна пропозиція ТОВ «МАШВЛАДАР СЕРВІС»
	

	 
	Всього
	1
	 1 157549,12
	964 624,27
	964 624,27
	 


	№ з/п
	Найменування
	Кількість, од.
	Місце встановлення та призначення

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	2.
	Придбання Шафи розподільчої з АВР (1000А)  на КНС-1 (I черга)  
	1
	У приміщенні КНС-1. Силове електричне обладнання, яке є основою схеми електропостачання КНС-1. 


Економічний ефект від зазначених заходів складе: 

· вартість експлуатаційних витрат – 118,6 тис. грн. 

Строк окупності: 60 місяців. 
3.  Обґрунтування інвестиційних витрат за їх складовими

Інвестиційною програмою передбачається поетапне виконання заходів на період                 2026-2028 р. р.

Всього заплановано виконання заходів на загальну суму 7 236,552 тис. грн. з них:

- здійснення заходів з водопостачання на загальну суму 2 452,269 тис. грн.;

- здійснення заходів з водовідведення на загальну суму 4 784,283 тис. грн.

Згідно фінансових планів на 12 місяців 2026, 2027, 2028 років до інвестиційної програми заплановано виконання заходів на загальну річну суму 2 412,184 тис. грн. з них:

- здійснення заходів з водопостачання на загальну суму 817,423 тис. грн.;

- здійснення заходів з водовідведення на загальну суму 1 594,761 тис. грн.

Збільшення суми на виконання інвестиційної програми дасть можливість не розпорошувати кошти, а придбати обладнання дійсно необхідне нашому підприємству для поліпшення виконання своїх функцій. 

Доцільність впровадження заходів з водопостачання та водовідведення:

Питання поліпшення роботи КП «Южводоканал» на даний час є надзвичайно актуальними.  Особливо важливими є залучення кваліфікованих кадрів і відповідне технічне оснащення виробничих підрозділів підприємства для можливості оперативного та якісного виконання покладених на підприємство функцій.

Аналіз роботи показав, що на виробничі показники впливають, як об'єктивні так і суб'єктивні фактори, до яких відносяться:

· значне зношування труб водопровідних мереж; 

· обтяжуючий стан технічної документації на паперових носіях;

· не до кінця виконана паспортизація водопровідних мереж;

      -   обмеження кількості кваліфікованих фахівців.

Технічний стан систем міського водопостачання та водовідведення несе в собі багато проблемних питань. Застаріле технологічне обладнання призводить до перевитрат енергоресурсі та значних економічних втрат на виконання ремонтних робіт. Підвищений тиск води в різних мікрорайонах міста приводить до поривів зношених труб і, як наслідок, збільшенню втрат води.

Директор







Віталій РОЗМЕРІЦА 
