Додаток до

рішення виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради

від __________№ _______

Міська Програма

енергозбереження в сфері житлово-комунального господарства

міста Южноукраїнська

на 2009-2015 роки

Вступ

Міська Програма енергозбереження в сфері житлово-комунального господарства міста Южноукраїнська на 2009-2015 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до вимог Закону України „Про енергозбереження”, постанови Кабінету Міністрів України від 05.02.1997 № 148 “Про Комплексну державну програму енергозбереження України”, Методики розробки регіональних та галузевих програм енергоефективності та енергозбереження, затвердженої наказом від 03.03.2008 №26 Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері енергозбереження, з урахуванням положень Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки.

Програма спрямована на забезпечення реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства, на вирішення проблеми підвищення ефективності використання та зменшення споживання енергоресурсів в житлово-комунальному  господарстві міста.

І.  Мета та основні завдання Програми

Метою розробки та реалізації міської Програми енергозбереження в сфері житлово-комунального господарства міста Южноукраїнська на 2009-2015 роки є зменшення енергоємності продукції, робіт і послуг у сфері житлово-комунального господарства міста,  зниження питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у галузі; зменшення споживання енергоресурсів, підвищення ефективності використання енергетичних і матеріальних ресурсів, забезпечення обліку і контролю вироблення, транспортування, подання споживачу теплової енергії, питної води за рахунок оснащення галузі приладами обліку і регулювання постачання і споживання енергетичних ресурсів.

Для досягнення мети цієї Програми необхідне вирішення наступних завдань:

- впровадження новітніх енергозберігаючих технологій;

- заміна застарілого неефективного обладнання та матеріалів;

- запровадження механізмів економічного стимулювання енергозбереження;

- капітальний ремонт водопровідних та теплових мереж;

- зниження рівня споживання реактивної потужності;

- проведення енергоаудиту комунальних підприємств житлово-комунального господарства;

- виявлення внутрішніх джерел фінансування заходів з енергозбереження та пошук інвесторів і кредиторів;

- організація висвітлення нагальних питань економного споживання енергоресурсів у засобах масової інформації.

Найважливішими заходами, спрямованими на енергозбереження в житлово-комунальному господарстві  визначені:

- у водопровідно-каналізаційному господарстві – санація магістральних водоводів, широке застосування перетворювачів частоти оберту приводів насосів; заміна металевих труб на пластмасові; заміна існуючих насосів на менш потужні;

- у теплоенергетиці – застосування ефективного теплоізоляційного покриття трубопроводів, автоматики та регулюючого обладнання, пластинчатих теплообмінників, зниження рівня споживання реактивної потужності за рахунок встановлення компенсаційних пристроїв; облік споживання теплової енергії;

- у житловому господарстві та на об’єктах благоустрою – впровадження енергозберігаючих світильників; застосування частотно-регульованих електроприводів в ліфтовому господарстві.

##### ІІ. Загальна  характеристика  сучасного стану енергоспоживання в сфері житлово-комунального господарства міста Южноукраїнська

2.1. Житлове господарство

У 2008 році фактичний обсяг споживання електричної енергії житловим фондом, балансоутримувачем якого є комунальне підприємство „Житлово-експлуатаційне об’єднання” (далі – КП ЖЕО) склав 2 500 тис. кВт/год.

З грудня 2006 року та протягом 2007 року в місті проводились роботи по встановленню енергозберігаючих ламп на фасадах житлових будинків. За цей період було встановлено 440 енергозберігаючих ламп.

З цієї причини у 2008 році зменшено споживання електроенергії на фасадне освітлення в порівнянні з 2006 роком на 17,55 тис. кВт/год., та 3,65 тис.грн.

Важливими заходами, спрямованими на енергозбереження в житловому господарстві є заміна застарілих приладів обліку на сучасні високочастотні прилади, використовувати в схемах обліку багатотарифні лічильники електричної енергії.

Застосування частотно-регульованих електроприводів з вбудованою функцією оптимізації енергоспоживання в ліфтовому господарстві надасть змогу знизити витрати електроенергії на 50-60%.

2.2. Благоустрій міста

Балансоутримувачем електричних мереж та обладнання вуличного освітлення є комунальне підприємство „Служба комунального господарства” (далі - КП СКГ).

В місті нараховується 1558 одиниць світлоточок вуличного освітлення, з них:

- 566 одиниць ртутних ламп;

- 992 одиниць натрієвих джерел світла.

Заміна звичайних ртутних ламп на енергозберігаючі  газонатрієві лампи розпочата в 2006 року. Це дало змогу зекономити 69, 6 тис. кВт/год, та 35, 0 тис.грн.  Крім значної економії електроенергії газонатрієві лампи мають покращені показники світловіддачі та в 2,22 рази триваліший строк експлуатації, є безпечні, оскільки в них відсутня ртуть, що також дає змогу уникнути проблем з утилізацією.

У 2008 році фактичний обсяг споживання електричної енергії об’єктами вуличного освітлення склав 624,5 тис. кВт/год.

Для обліку спожитої електроенергії в 2003 року встановлені багатотарифні лічильники.

Загальна протяжність кабельних мереж зовнішнього освітлення становить 28,47 км.

Деякі ділянки мереж вуличного освітлення міста находяться в аварійному стані, що приводить до втрат в електричних мережах, неефективного та нераціонального використання електроенергії. Необхідно провести заміну кабелю в парковій зоні – 75м (для торшерних світильників), по бул. Шевченка - 100 м кабелю (для торшерних світильників), по бул. Курчатова – 350 м кабелю (для опор) та 180 м кабелю (для торшерних світильників), по вул. Дружби народів – 315 м кабелю.

Відновлення мереж зовнішнього освітлення дасть змогу зекономити 11,3 тис. кВт/год електроенергії на рік.

2.3. Комунальна теплоенергетика міста

Відокремлений підрозділ „Южно - Українська АЕС” державного підприємства Національна атомна енергогенеруюча компанія „Енергоатом” (далі - ВП ЮУ АЕС) є основним та єдиним постачальником теплової енергії в місто Южноукраїнськ. Перерозподіл теплоносія та вироблення гарячої води здійснює комунальне підприємство „Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство” (далі – КП ТВКГ). В 2008 році містом було спожито 255088 Гкал теплової енергії. Подача теплової енергії на місто від атомної електростанції здійснюється та враховується через прилад вимірювання витрат на магістраль „АЕС – місто”, який знаходиться на території атомної станції на відстані від міста 4,5 км, при цьому відбуваються втрати теплової енергії поки вона проходе по магістральному трубопроводу „АЕС – місто”. Для контролю фактично одержаної теплової енергії містом необхідно встановити ультразвуковий прилад  вимірювання витрат теплової енергії - УВР (ДУ 400мм, ДУ 800мм) на межі балансової належності між КП ТВКГ і ВП ЮУ АЕС.

На балансі КП ТВКГ знаходиться: теплових мереж опалення та гарячого водопостачання у двохтрубному вимірі 64,97 км; 11 теплових розподільчих пунктів       (далі – ТРП).	Теплові мережі вводилися в експлуатацію з 1976 по 1998 роки. При обстеженні ділянок трубопроводів (методом шурфування) встановлена велика кількість пошкоджень метала корозією. В аварійному стані знаходяться біля 2,0 км магістральних теплових мереж, що становить 10 % від їх загальної протяжності.

На аварійних ділянках магістральних теплових мереж необхідно виконати заміну трубопроводів, що дозволить забезпечити більш надійне теплопостачання та постачання гарячої води, запобігти значним втратам теплової енергії в випадках можливих поривів, зменшити затрати на  значні обсяги загальних ремонтних робіт.

Для збереження теплової енергії в трубопроводах теплових мереж та зменшення втрат теплової енергії необхідно виконувати ремонт та заміну теплової ізоляції і захист трубопроводу оцинкованим листом.

Особливістю теплопостачання міста є складний рельєф з перепадом височин між північною та південною частинами міста до 70 метрів. Для створення необхідного гідравлічного режиму теплопостачання в ТРП міста встановлено 77 одиниць насосного обладнання та 38 одиниць водопідігрівачів. Строк експлуатації насосів складає 15-20 років. Для підтримання їх в робочому стані або заміни їх на більш модернізовані і менш потужні необхідні значні фінансові затрати.

В 2003 та 2007 роках на ТРП-3 виконана реконструкція обладнання за кошти міського бюджету, а на ТРП-5 в 2008 році - за  кошти  ВП  ЮУ АЕС. На цих ТРП встановлено енергозберігаюче обладнання з меншою потужністю. Економія енергоресурсів становить 20, 0 тис. кВт/год в місяць. Але в зв’язку з тим, що вартість 1 кВт/год зростає кожен місяць, значного економічного ефекту в грошовому виміру від впровадження енергозберігаючих заходів на об’єктах КП ТВКГ не відбувається.

У 2009 році за кошти ДП НАЕК „Енергоатом” та частково за кошти КП ТВКГ проводився капітальний ремонт технологічного та електричного обладнання на ТРП-9. Це дасть змогу зекономити 32,0 тис. кВт/год в рік.

Заміни мережних насосів типу К90/85 на модернізовані насоси типу КDN, які необхідно виконати на ТРП-4а надасть можливість знизити споживання електроенергії на  57,0 тис. кВт/год в рік.

У 2005 році на ТРП міста були встановлені модернізовані трьохфазні багатотарифні лічильники обліку активної та реактивної електроенергії.

У 2008 році фактичний обсяг споживання електричної енергії об’єктами теплопостачання КП ТВКГ склав 3 500,0 тис. кВт/год.

В ТРП-5 і ТРП-3 встановлені модернізовані, малогабаритні  пластинчасті  водопідігрівачі. На ТРП-1, 2 ,4а, 4б, 6, 7, 8, 9, ТРП ПТУ, ТРП КБО – трубчасті.  Трубчасті  водопідігрівачі  потребують  капітального  ремонту або заміни на пластинчасті.

Відповідно до припису державної інспекції з енергозбереження для зменшення втрат активної електроенергії в мережі електропостачання на всіх ТРП міста потрібно встановити компенсуюче обладнання.

Технічний стан будівель ТРП задовільний. Необхідно виконати ремонт покрівлі на ТРП-4а та ТРП-8, так як під час зливових опадів є випадки затоплення енергетичного обладнання.

2.4. Водопровідне господарство міста

Особливістю водопостачання міста є складний рельєф з перепадом височин між північною і південною частинами міста біля 70 метрів.

Підготовка питної води здійснюється на водоочисних спорудах (далі ВОС), які знаходяться на балансі ВП ЮУ АЕС.  Продуктивність ВОС становить 40 тис.м³ за добу. Фактично виробляється 20 тис.м³ за добу, що тягне за собою збільшення собівартості 1м³ очищеної води. Віддаленість водоочисних спору від міста становить 14,3 км.

Загальна довжина водопровідних мереж міста складає 65605,6 км, із яких 4 км знаходяться в аварійному або зношеному стані. Кількість поривів на водопровідних мережах міста збільшується кожний рік. В процесі експлуатації (більше 25 років) водопровідні труби уражені корозією та вкриті раковинами. Товщина стінок трубопроводів зменшилася більше ніж на 50%. Гідроізоляція водоводу втрачена в зв’язку з багаторічною експлуатацією, глибина залягання труб до трьох метрів. В аварійному стані знаходиться водопровід по вул. Набережна енергетиків від ВК-415 до ВК-519, від ВК-523 до ВК-207, вул. Паркова (2 частина), вул. Дружби народів (ІІ частина), пр. Комуністичний. Для упередження аварійних ситуацій, відключення великої кількості споживачів від водопостачання та зменшення втрат води в мережах необхідно виконувати капітальний ремонт водопровідних мереж. Втрати питної води в зовнішніх мережах водопостачання складають 12,4 %.

У 2007 році за кошти субвенції з державного бюджету та співфінансування з міського бюджету була здійснена заміна сталевих та чавунних труб на поліетиленові труби (2397,5 м). У 2008 році за кошти міського бюджету проведений капремонт водопровідних мереж по вул. Парковій (прокладено 0,225 км поліетиленових труб).

Магістральні  трубопроводи від огорожі насосної станції зонування (на 2-ий, 4-ий, 5-ий мікрорайони) потребують заміни на поліетиленові труби меншого діаметру, так  як  завищений діаметр призводить до зменшення швидкості води в трубопроводах (застоюванню води) та погіршення її якості.

Для контролю витрат води на трубопроводах зонування в мікрорайонах та в теплових розподільчих пунктах необхідно встановити лічильники.

Звичайно заміна водопровідних мереж здійснюється відкритим способом в  траншеї  та методом санації. Відкритий спосіб потребує великих фінансових затрат на відновлення  благоустрою. При виконанні робіт по прокладці трубопроводу КП ТВКГ надає перевагу методу санації (без порушення благоустрою), застосовуючи при цьому поліетиленові труби.

Відсутність належного фінансування реконструкції і капітального ремонту діючих мереж водопостачання приводить до збільшення кількості аварійних ситуацій. З метою своєчасного упередження аварійних ситуацій та для зменшення втрат води в мережах      КП ТВКГ здійснює аварійні ремонти трубопроводів.

За 2008 рік містом було спожито води – 3125007м³. Щоденне споживання води коливається від 7,4 тис.м³ до 9,6 тис.м³ на добу. Станом на 01.07.2009 в місті споживачами встановлено прилади обліку холодної та гарячої води: в квартирах – 40906 шт., в будинках смт Костянтинівка -100% та малоповерхової забудови – 78%, що складає 98,7% від усієї потреби.

2.5. Система водовідведення міста

Комплекс очисних споруд господарчо-побутової каналізації (далі - ОСГПК), який знаходиться на відстані 13,4 км від міста та введений в експлуатацію у 1979 році, є об’єктом державної власності, що будувався для прийняття стоків від міста, об’єктів атомної електростанції та інших об’єктів.

Міська система водовідведення, яка знаходиться на балансі КП ТВКГ включає в себе: 3 каналізаційні насосні станції (далі - КНС), а саме - КНС лікарняного комплексу, КНС-2, КНС-3; напірний колектор від КНС-3 до Ташлицького водосховища і самострумний колектор міста довжиною 71,6 км.

Напірний колектор від КНС-3 до Ташлицького водосховища складає 14,07 км, з них 2 нитки загальною довжиною 9,38 км ДУ400 мм знаходяться в неробочому стані в зв’язку із втратою цілісності оболонки трубопроводу разом із непрохідністю стоків. Водовідведення здійснюється по напірному колектору довжиною 4,69 км ДУ800 мм, ділянка якого від стадіону „Олімп” довжиною 1,0 км знаходиться в незадовільному технічному стані та потребує реконструкції.

КНС-2 приймає господарчо-побутові стоки з ІІІ, ІV, V мікрорайонів, району малоповерхової забудови. КНС-3 приймає господарчо-побутові стоки з І, ІІ мікрорайонів, КНС-2, КНС лікарняного комплексу, КНС профілакторію „Іскра”; КНС лікарняного комплексу приймає стоки з лікарняного комплексу. КНС профілакторію „Іскра” знаходиться на балансі ВП ЮУ АЕС і приймає господарчо-побутові стоки з вищевказаного профілакторію та гідрокомплексу ВП ЮУ АЕС. З КНС-3 стоки подаються на ОСГПК. Для обліку подачі господарчо-побутової каналізації від КНС-3 до ОСГПК необхідно встановити на території КНС-3 ультразвуковий прилад вимірювальних витрат господарчо-побутових витоків – УВР (ДУ 400мм, ДУ 800мм).

На КНС міста встановлено насосне обладнання - 12 одиниць, граблі-дробарки – 3 одиниці, дробарки - 3 одиниці. У 2005 році на КНС міста були встановлені модернізовані трьохфазні багатотарифні лічильники обліку активної та реактивної електроенергії.

У 2008 році фактичний обсяг споживання електричної енергії об’єктами каналізаційного господарства КП ТВКГ 2 260,0 тис. кВт/год. У собівартості водовідведення витрати на електроенергію складають 22,2 %.

Сучасний стан каналізаційного господарства потребує заміни існуючих потужних та енергоємних насосних агрегатів на менш потужні на КНС-2 та КНС-3. Враховуючи зменшення середньодобового стоку води з 20 тис м³ до 8,5 тис. м³, у зв’язку з більш раціональним водоспоживанням населенням та підприємствами міста, існуючі насосні потужності являються зайвими. Заміна насосів на менш потужні надасть можливість зменшити енергоспоживання в рік на 217  тис. кВт/год.

Для збереження працездатності коштовного насосного устаткування та уникнення аварійних ситуацій зі скидом значної кількості господарчо-побутових стоків в ріку необхідно замінити дробарки РД-600 на КНС-3, граблі-дробарки на КНС-2, вхідну запірну арматуру на КНС міста.

Відповідно до припису держінспекції з енергозбереження на КНС необхідно встановити багатотарифне обладнання, що приведе до доведення коефіцієнта потужності підприємства до нормативного значення для зменшення втрат активної електроенергії в мережі електропостачання.

ІІІ. Основні напрямки Програми енергозбереження в сфері житлово-комунального господарства

міста Южноукраїнська на 2009-2015 роки

| № з/п | Найменування енергозберігаючих заходів та місця їх впровадження | Термін виконання заходів по рокам | Орієнтовна кошторисна вартість заходу, тис.грн. | Джерела фінансування заходів | Обґрунтування необхідності впровадження заходу | Економічний ефект від впровадження заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Економія енерге-тичних ресурсів на рік, (т.у.п.) | Економіяенерге-тичних ресурсів на рік, (тис.грн.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| По комунальному підприємству „Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство” |
| 1. | Реконструкція напірної господарсько-побутової каналізації від стадіону „Олімп” з модернізацією насосного відділення КНС-3 | 2009-2010 | 4492,4 | Кошти міського бюджету, державного бюджету, інші кошти | Охорона навколишнього природного середовища (усунення можливості виникнення аварійної ситуації). Економія енергоресурсів по перекачуванню стічних вод та зниження затрат на щорічні планово-ремонтні роботи. | 59,40 | 84,0 |
| 2. | Заміна двох фекальних насосів на два насоси з меншою потужністю на КНС-2 | 2009-2012 | 160,0 | Кошти міського бюджету, субвенції з державного бюджету, інші кошти | Економія електроенергії | 18,7 | 26,0 |
| 3. | Придбання та встановлення багатотарифного устаткування в ТРП та КНС міста | 2009-2010 | 150,0 | Кошти міського бюджету, інші кошти | Виконання припису держенспекції з енергозбереження. Зменшення втрат активної електроенергії в мережах електропостачання та економія реактивної електроенергії | 871,2 (реакти-вної електро-енергії) | 70,2 |
| 4. | Модернізація-реконструкція теплових розподільчих пунктів №4а, №8 | 2009-2015 | 2 000,0 | Кошти міського бюджету, КП ТВКГ, субвенції з державного бюджету, інші кошти | Економія електроенергії, теплової енергії, вивільнення будівельної площі, що надає вільний доступ до обладнання. | 14,06 | 120,0 |
| 5. | Капітальний ремонт теплових мереж по вул. Енергобудівників | 2009-2012 | 240,00 | Кошти міського бюджету, субвенції з державного бюджету, інші кошти | Економія теплової енергії та запобігання втрат теплової енергії в мережах | 153 | 15,3 |
| 6. | Капітальний ремонт теплових мереж по пр. Комуністичному | 2009-2013 | 850,00 | Кошти міського бюджету, субвенції з державного бюджету, інші кошти | Економія теплової енергії та запобігання втрат теплової енергії в мережах | 919 | 92,0 |
| 7. | Капітальний ремонт теплових мереж по вул. Комсомольській (в районі ККСС „Олімп”) | 2009-2010 | 444,0 | Кошти міського бюджету, субвенції з державного бюджету, інші кошти | Економія теплової енергії та запобігання втрат теплової енергії в мережах | 151 | 15,0 |
| 8. | Придбання та встановлення ультразвукового приладу вимірювання витрат теплової енергії на місто (в районі ДАІ) | 2009-2011 | 181,0 | Кошти міського бюджету, субвенції з державного бюджету, інші кошти | Проведення обліку та контролю отриманої теплової енергії на місто від ВП ЮУ АЕС ДП НАЕК „Енергоатом” |  |  |
| 9. | Капітальний ремонт теплоізоляційного покриття зовнішніх теплових мереж по місту | 2009-2015 | 500,0 | Кошти міського бюджету, субвенції з державного бюджету, інші кошти | Економія теплової енергії, зменшення втрат теплової енергії в зовнішніх мережах | 810,0 | 81,0 |
| 10. | Капітальний ремонт водопровідних мереж по вул. Набережна енергетиків (заміна сталевих труб на поліетиленові) | 2009-2011 | 500,0 | Кошти міського бюджету, субвенції з державного бюджету, інші кошти | Зменшення втрат води в мережах, покращення якості надання послуг з водопостачання, економія паливно-мастильних матеріалів, електроенергії | 1,4 | 90,0 |
| 11. | Капітальний ремонт водопровідних мереж по вул. Парковій (заміна сталевих труб на поліетиленові) | 2009-2010 | 130,0 | Кошти міського бюджету, субвенції з державного бюджету, інші кошти | Зменшення втрат води в мережах, покращення якості надання послуг з водопостачання, економія паливно-мастильних матеріалів, електроенергії | 0,28 | 65,0 |
| 12. | Капітальний ремонт водопровідних мереж по вул. Дружби народів – ІІ етап (заміна сталевих труб на поліетиленові) | 2009-2015 | 618,0 | Кошти міського бюджету, субвенції з державного бюджету, інші кошти | Зменшення втрат води в мережах, покращення якості надання послуг з водопостачання, економія паливно-мастильних матеріалів, електроенергії | 0,46 | 85,0 |
| 13. | Заміна ламп накалювання на енергозберігаючі лампи на об’єктах КП ТВКГ | 2009-2010 | 5,0 | Кошти КП ТВКГ | Економія електроенергії | 18,0 | 25,0 |
| 14. | Проведення енергоаудиту об’єктів КП ТВКГ | 2009-2011 | 20,0 | Кошти міського бюджету, інші кошти | Раціональне використання електроенергії та теплової енергії |  |  |
| 15. | Освіта, навчання, підготовка кадрів з напрямку енергозбереження | По мірі необхід-ності | 12,0 | Кошти КП ТВКГ | Накопичення досвіду з енергозбереження, ефективне планування та управління процесом енергозбереження |  |  |
| По комунальному підприємству „Житлово-експлуатаційне об’єднання” |
| 16. | Придбання та встановлення багатотарифних засобів обліку електроенергії в житлових будинках (108 одиниць) | 2009-2014 | 350,0 | Кошти міського бюджету, інші кошти | Економія споживання електроенергії, більш точний облік спожитої електроенергії | 72,0 | 41,1 |
| 17. | Придбання та встановлення частотно-регульованих електроприводів ОМRON CIMR E7 (3G3PV) з вбудованою функцією оптимізації енергоспоживання (299 ліфтів) | 2010-2015 | 1500,0 | Кошти міського бюджету , інші кошти | Економія споживання електроенергії | 221 | 125,0 |
| 18. | Проведення енергоаудиту об’єктів КП ЖЕО | 2009-2011 | 30,0 | Кошти міського бюджету, інші кошти | Раціональне використання електроенергії, економія споживання електроенергії |  |  |
| 19. | Освіта, навчання, підготовка кадрів з напрямку енергозбереження | По мірі необхід-ності | 5,0 | Кошти КП ЖЕО | Набуття досвіду з енергозбереження, ефективне планування та управління процесом енергозбереження |  |  |
| По комунальному підприємству „Служба комунального господарства” |
| 20. | Заміна ламп зовнішнього (вуличного) освітлення старого типу на енергозберігаючі лампи меншої потужності з покращеними показниками світловіддачи та збільшеним терміном роботи. | 2009-2011 | 78,0 | Кошти міського бюджету, кошти отримані від плати за рекламу | Економія споживання електроенергії | 76,28 | 57,51 |
| 21. | Відновлення мереж кабельних ліній зовнішнього (вуличного) освітлення міста | 2009-2011 | 47,5 | Кошти міського бюджету, кошти отримані від плати за рекламу | Економія споживання електроенергії, зменшення втрат в мережах | 4,06 | 8,62 |
| 22. | Проведення енергоаудиту об’єктів КП СКГ | 2009-2011 | 25,0 | Кошти міського бюджету, інші кошти | Раціональне використання електроенергії, економія споживання електроенергії |  |  |
| 23. | Освіта, навчання, підготовка кадрів з напрямку енергозбереження | По мірі необхід-ності | 5,0 | Кошти КП СКГ | Набуття досвіду з енергозбереження, ефективне планування та управління процесом енергозбереження |  |  |
| Загальні обсяги орієнтовного фінансування: | 12342,9 |  |
| Загальний економічний ефект: |  | 3389,84 | 1000,73 |

IV. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування програми здійснюється за рахунок:

- коштів субвенції з державного бюджету України;

- коштів міського бюджету;

- власних коштів підприємств відповідно до програм їх розвитку, затверджених або погоджених органами місцевого самоврядування  в порядку, встановленому законом;

- коштів спеціального рахунку УЖКГ з енергозбереження (надходження від підприємств, організацій чи фізичних осіб, від інших бюджетних установ на реалізацію окремих заходів, добровільних внесків фізичних, юридичних осіб, спонсорів та меценатів, інших джерел);

- інвестицій та інших джерел надходження.

V. Очікувані результати

Із запровадженням цієї Програми очікується зменшення витрат коштів комунальних підприємств за спожиті енергоносії, поліпшення умов експлуатації та збереження інженерних мереж, технологічного обладнання та устаткування, економне та раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів, зменшення втрат в інженерних мережах, покращення обліку отриманої теплової енергії та спожитої води, покращення якості надання послуг з водопостачання, зменшення вартості послуг.

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих

органів ради									Ю.В.Телятник

Лацько

2-10-73