| ПОГОДЖЕНО: Начальник управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної державної адміністрації _________________ В.І.Єфімов «____»____________2014 | ЗАТВЕРДЖЕНО: Рішенням виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради «__20__»_03_2014 № ____61____ |
| --- | --- |
| ПОГОДЖЕНО: Начальник Южноукраїнського міськрайонного управління Головного управління Держсанепідслужби в Миколаївській області _________________ С.В. Анохин «__31___»___10_______ 2013 |  |

Міські Правила приймання

стічних вод від абонентів у відомчу та комунальну

систему каналізації міста Южноукраїнська

ЛИСТ УЗГОДЖЕННЯ

| Посада | Підпис | Дата | І.П.Б. |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗГІ з загальностанційних об'єктів ВП ЮУ АЕС ДП НАЕК «Енергоатом» |  |  | М.Д. Пронін |
| Начальник ЦВКГ та ТМ ВП ЮУ АЕС ДП НАЕК «Енергоатом» |  |  | В.О. Ємельянов |
| Директор КП ТВКГ м. Южноукраїнськ |  |  | Д.М. Мірошник |

1. Загальні положення

1.1. Міські правила приймання стічних вод від Абонентів у відомчу та комунальну систему каналізації міста Южноукраїнська (далі - Правила) розроблені відповідно до Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Водного кодексу України, Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.1999 N 465, згідно з Державними Будівельними нормами і правилами ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування», Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затверджених наказом Державного комітету з будівництва, архітектури та житлової політики України від 19.02.2002 № 37 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 26.04.2002 за № 403/6691, Інструкції про встановлення та стягнення плати за скид промислових та інших стічних вод у системи каналізації населених пунктів, затвердженої наказом Державного комітету з будівництва, архітектури та житлової політики України від 19.02.2002 № 37 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.04.2002 за № 402/6690, Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 07.10.2008 за № 936/15627.

1.2. Терміни, що вживаються у цих Правилах, мають таке значення:

Абонент - юридична особа або фізична особа, яка уклала договір з Водоканалом на надання послуг водопостачання та (або) водовідведення;

ГДК (гранично допустима концентрація) - встановлений рівень концентрації речовини у воді вище за який вода непридатна для конкретних цілей водокористування;

головний каналізаційний  колектор - трубопровід,  який збирає стічні води від збірних колекторів та районних насосних станцій;

залповий скид у каналізацію - скид стічних вод з концентраціями забруднюючих речовин, що перевищують установлені Правилами більш як у 20 разів;

збірний колектор - трубопровід, який збирає  стічні  води  з окремих випусків та передає їх у головний каналізаційний колектор;

каналізація - сукупність споруд та  мереж, призначених  для відведення та очищення стічних вод;

каналізаційний випуск підприємств Абонента - трубопровід, яким стічні води Абонента випускаються у збірний чи головний каналізаційний колектор;

контрольний колодязь - колодязь на каналізаційному випуску Абонента безпосередньо перед приєднанням до збірного чи головного каналізаційного колектора;

локальна каналізація - сукупність каналізаційних споруд, призначених для відводу стічних вод окремого підприємства, території Абонента;

локальні очисні споруди - споруди для очищення стічних вод окремого підприємства Абонента, території до відповідних вимог;

об'єкт Абонента - окремо розташована територія Абонента з відокремленими системами водопостачання і водовідведення;

ОСГПК (очисні споруди господарсько-побутової каналізації) – комплекс споруд призначених для прийому, повного біологічного очищення, знезараження та відведення очищених, дощових, талих та господарчо-побутових стічних вод об'єктів міста Южноукраїнська і промислового майданчика ВП ЮУ АЕС в Ташлицьке водоймище-охолоджувач;

стічні води Абонентів - усі види стічних вод, що утворилися внаслідок їхньої діяльності після використання води в усіх системах водопостачання (господарсько-питного,

технічного, гарячого водопостачання тощо), а також поверхневі та дощові води з території Абонента (з урахуванням субабонентів);

Субабонент - водокористувач, який одержує воду з міської водопровідної мережі або скидає стічні води в каналізаційну мережу через мережі Абонента за укладеною з ним угодою та за погодженням з Водоканалом.

1.3. Правила встановлюють єдиний порядок приймання стічних вод у системи  каналізації відокремленого підрозділу «Южно-Українська АЕС» державного підприємства Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (далі –            ВП ЮУ АЕС) та міста Южноукраїнська та поширюються на підприємства, що мають на балансі системи міського водопроводу та каналізації (далі - Водоканал), та на всі підприємства, установи, організації незалежно від форм власності й відомчої належності, які скидають свої стічні води в системи каналізації міста, підприємства, що будуються і реконструюються та фізичних осіб (далі – Абоненти).

Водоканалами в місті Южноукраїнську вважаються комунальне підприємство «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство» (далі – КП ТВКГ) та                         ВП ЮУ АЕС.

1.4. Правила спрямовані на запобігання порушенням у роботі очисних споруд господарчо-побутової каналізації (далі – ОСГПК), мереж і споруд каналізації, підвищення ефективності роботи цих споруд і безпеки їх експлуатації та забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод Абонентів.

Правила встановлюють вимоги до Абонентів, які скидають стічні води до міської та відомчої каналізації, регламентують взаємні права та обов'язки Абонентів і Водоканалу, порядок визначення величини плати за скидання стічних вод у каналізацію, порядок контролю за виконанням цих Правил, відповідальність та міри впливу за їх порушення.

Водоканали здійснюють скиди у водні об'єкти очищених стічних вод з умістом забруднюючих речовин у відповідності до лімітів, що встановлюються органами Мінприроди та сплачують екологічний податок. Підприємства скидають стічні води в системи комунальної чи відомчої каналізації та сплачують їм за послуги водовідведення відповідно до договорів з Водоканалами. Договори укладають на підставі  цих  Правил, Правил користування системами комунального водопостачання та водовідведення в містах і селищах України, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу України від 27.06.2008 N190,  Інструкції про встановлення та стягнення плати за скид промислових та інших стічних вод у системи каналізації населених пунктів та Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затверджених наказом Державного комітету з будівництва, архітектури та житлової політики України від 19.02.2002 № 37 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 26.04.2002 за                         № 403/6691.

Абоненти повинні повністю покрити всі витрати Водоканалу, пов'язані з   транспортуванням і очищенням стічних вод та справлянням екологічного податку. При недотриманні вимог договору та цих Правил сплатити Водоканалу плату за скид понаднормативних забруднень, а  також  відшкодувати  збитки, заподіяні через порушення режиму скиду і  допустимих концентрацій забруднюючих речовин у стічних водах, які скидаються Абонентами. Контроль за прийманням стічних вод  Підприємств у каналізаційну мережу здійснюють Водоканали.

Контроль якості стічних вод, що скидаються в каналізаційну мережу, повинен здійснювати безпосередньо Абонент шляхом проведення відомчого лабораторного контролю або шляхом залучення інших лабораторій, атестованих в області вимірів показників якості стічних вод. Інформація про кількість і склад стічних вод, що поступають у відомчу каналізаційну мережу повинна надаватися до ВП ЮУ АЕС або до  КП ТВКГ за підписом Абонента (керівника підприємства), який несе відповідальність за її достовірність.

Лабораторія ОСГПК ВП ЮУ АЕС здійснює контроль за якістю стічних вод Абонентів з метою визначення відповідності їх складу встановленим вимогам не менше одного разу в три місяці. Робота проводиться згідно з затвердженим графіком відбору проб, шляхом відбору разових проб.

Перелік контрольованих показників і кратність контролю встановлюється за показниками, включеними в дозволи які регламентують діяльність ВП ЮУ АЕС та             КП ТВКГ по водопостачанню та водовідведенню та які видає управління екології та природних ресурсів навколишнього природного середовища Миколаївської обласної державної адміністрації.

1.5. Правила є обов'язковими для всіх Абонентів, яким Водоканал надає послуги з водовідведення та, які розташовані на території міста Южноукраїнська.

1.6. Водоканал встановлює кожному конкретному Абоненту режими і нормативи скиду забруднюючих речовин у систему каналізації міста та систем каналізації ВП ЮУ АЕС, які не підлягають погодженню з органами Мінприроди та  МОЗ України.

1.7. Водоканал приймає стічні води Абонентів до комунальної або відомчої каналізації за умови, якщо каналізаційна мережа та очисні споруди мають резерв пропускної спроможності, показники якості стічних вод Абонента задовольняють вимоги цих Правил та укладеного з Водоканалом договору на приймання стічних вод (Договір на послуги водовідведення).

1.8. Кожний Абонент скидає стічні води в каналізаційну систему міста Южноукраїнська та ВП ЮУ АЕС через окремий випуск з обов'язковим улаштуванням контрольних колодязів, розташованих на каналізаційній мережі Абонента в місцях, що мають під'їзні дороги. Об'єднання випусків стічних вод від кількох Абонентів дозволяється тільки після контрольного колодязя на випуску кожного Абонента.

1.9. Приймання в каналізацію стічних вод, які вивозяться асенізаційним транспортом від Абонентів, здійснюється тільки через зливні колодязі, перелік яких узгоджений з керівництвом Водоканалу (Додаток 1). Такі підприємства або приватні власники сплачують Водоканалу за транспортування та очистку стічних вод в об’ємах водоспоживання згідно з договором.

2. Права й обов’язки Водоканала і Абонентів, які

користуються послугами каналізаційних мереж

2.1. Водоканал має право:

1) розробляти, погоджувати та представляти на затвердження виконавчим органам міської ради міські правила приймання стічних вод Абонентів, а також зміни та доповнення до них;

2) контролювати якість, кількість та режим скиду стічних вод Абонентів;

3) пред'являти Абонентам у встановленому порядку рахунки за скид понаднормативних забруднень із застосуванням коефіцієнта кратності, який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень, при порушенні цих Правил;

4) здійснювати раптовий (у будь-яку годину доби), не погоджений з Абонентом заздалегідь, відбір проб для контролю за якістю стічних вод, що скидаються. Порядок та періодичність відбору проб визначаються в Положенні про інспекцію промислового водовідведення;

5) вимагати від Абонентів будівництва локальних очисних споруд при систематичному скиді понаднормативних забруднень;

6) відмовляти в прийманні до каналізації додаткових об'ємів стічних  вод або забруднюючих речовин при роботі очисних споруд каналізації з гідравлічним перевантаженням або перевантаженням щодо забруднень;

7) обмежувати скид стічних вод у каналізаційну мережу при невиконанні Абонентами цих Правил та заходів з нормалізації якості та режиму скиду стічних вод, а також при несвоєчасній оплаті ними послуг водовідведення;

8) відключати Абонентів від мереж водопроводу та каналізації:

а) після письмового попередження у разі:

- відсутності договору або ухиленні від укладання або продовження (переукладення) договору;

- несплати або несвоєчасної оплати послуг водовідведення;

-невиконання Абонентами умов договору, цих Правил та заходів з нормалізації якості та режиму скиду стічних вод;

б) негайно після усного попередження у разі загрози виходу з ладу мереж або споруд каналізації, порушення технологічного режиму роботи очисних споруд. При цьому за збитки Абонентів-порушників Водоканал відповідальності не несе;

9) пред'являти Абонентам претензії та позови (в установленому порядку) щодо відшкодування збитків, заподіяних системам каналізаційних мереж та очисних споруд, а також виставляти рахунки за скид понаднормативних забруднень;

10) на компенсацію грошових сум, що були сплачені Водоканалом з причини порушення природоохоронного законодавства, за рахунок тих Абонентів, які порушували Правила та умови договору;

11) погоджувати проектну документацію на будівництво локальних очисних  споруд Абонентів, провадити вибірковий контроль ефективності їх роботи та вимагати їх налагодження або реконструкції для досягнення вимог Правил;

12) застосовувати в разі порушень умов договору передбачені договором санкції та розірвання договірних відносин.

2.2. Водоканал зобов'язаний:

1) забезпечити приймання, відведення і очистку стічних вод у межах розрахункових об’ємів водовідведення згідно з вимогами Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами у разі відповідності якості і режиму скиду стічних вод Абонента умовам укладеного договору та цим Правилам та за умови відсутності заборгованості за послуги водовідведення;

2) встановлювати кожному Абоненту кількісні та якісні показники приймання стічних вод до каналізації, а також вимоги щодо додержання певного режиму скиду стічних вод з урахуванням діючих вимог водокористування при укладанні договорів з Абонентами на послуги водовідведення;

3) доводити Абонентам протягом місячного терміну після внесення змін до цих Правил  інформацію про зміни у вимогах до якісних показників стічних вод, пов'язані із змінами лімітів на скид забруднюючих речовин у водні об'єкти;

4) здійснювати нагляд за технічним станом систем каналізації, умовами скиду стічних вод  Абонентів та за виконанням Абонентами цих Правил і вимог договору.

2.3. Абоненти мають право:

1) користуватися послугами каналізації з приймання, відведення і очищення стічних вод після виконання ними вимог щодо приєднання абонентів до комунальної або відомчої каналізації відповідно до Правил користування системами комунального водопостачання та

водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 №190 та зареєстрованих Мін'юстом України 07.10.2008 №936/15627, та укладеного договору на послуги водовідведення;

2) перевіряти розрахунки допустимих концентрацій забруднюючих речовин в стічних водах свого підприємства, виконані Водоканалом, та оскаржувати їх;

3) звертатися до господарського суду з оскарженням  неправомірно (на їх погляд) виставлених рахунків та вимагати проведення повторного аналізу стічних вод підприємства.

2.4. Абоненти зобов'язані:

1) виконувати в повному обсязі вимоги цих Правил та договору на послуги водовідведення, своєчасно сплачувати рахунки Водоканалу за надані послуги;

2) дотримуватись установлених Водоканалом кількісних та  якісних показників стічних вод на каналізаційних випусках Абонента;

3) оплачувати рахунки за скид  понаднормативних  забруднень при порушенні встановлених показників;

4) виконувати на вимогу Водоканалу до визначеного терміну попереднє очищення забруднених стічних вод на локальних очисних спорудах з обов'язковою утилізацією або вивозом утворених при цьому осадів, якщо стічні води Абонента не задовольняють вимоги цих Правил. (Якщо Абонент не може забезпечити на даний час виконання Правил за деякими показниками, він може укласти угоду про тимчасове приймання таких стічних вод на окремих умовах згідно з пунктом 9.5 цих Правил);

5) при збільшенні об'ємів стічних вод - звернутися до Водоканалу з метою одержання нових технічних умов на приймання стічних вод Абонента до систем каналізації та переоформлення договору;

6) надавати працівникам Водоканалу необхідну інформацію щодо своєї системи каналізації, допомогу при відборі проб стічних вод підприємства, вивченні  режиму їх скиду, обстеженні системи каналізації підприємства та локальних очисних споруд;

7) при порушенні цих Правил вживати необхідні заходи для усунення порушень, а також інформувати про це Водоканал та органи охорони природи;

8) компенсувати збитки, заподіяні стічними водами системам міської та відомчої каналізації, водному об'єкту або іншим Абонентам міської та відомчої каналізації;

9) брати участь у ліквідації аварій і заміні аварійних мереж своїми силами та засобами, а також у відшкодуванні капітальних витрат на відновлення системи міської та відомчої каналізації у разі погіршення технічного стану та аварійних руйнувань системи каналізації з вини Абонента;

10) здійснювати регулярний лабораторний контроль за якістю, кількістю, режимом скиду стічних вод та на вимогу Водоканалу надавати відповідні звітні дані.

2.5. У разі повної відповідності якості та режиму скиду стічних  вод Правилам та  умовам укладеного договору Абоненти сплачують за послуги водовідведення за тарифом затвердженим для відповідної категорії Абонентів.

Обсяги стічних вод Абонентів, які підлягають оплаті, визначають згідно з договором.

Додаткові обсяги стічних вод Абонентів (не враховані договором), що надходять до каналізації, потребують додаткових  витрат  матеріальних та енергетичних  ресурсів на їх транспортування та очищення. Законодавством передбачена сплата збору за понадлімітні обсяги скидів забруднюючих речовин  у водойми у п'ятикратному розмірі.

Абоненти сплачують Водоканалу за скид об'ємів стічних вод, які перевищують указані в договорі, у п'ятикратному розмірі встановленого тарифу відповідно до умов договору.

Абоненти, що здійснюють скид та не мають договору (або при закінченні строку його дії), сплачують Водоканалу в п'ятикратному розмірі встановленого тарифу за весь обсяг скинутих за час відсутності договору стічних вод відповідно до цих Правил.

3. Порядок обчислення плати за скид стічнихвод

Абонентів у систему каналізаційних мереж

3.1. Величина плати за скид стічних вод у систему каналізаційних відомчих та місцевих  мереж (П ) розраховується Водоканалом за формулою

Пс = Т х Vдог + 5 Т х Vпдог  + Vпз  х Кк  х Нп ,

де Т - тариф, установлений за надання послуг водовідведення Абонентам,  віднесеним  до  відповідної  категорії, грн./куб.м;

Vдог - обсяг скинутих  Абонентом стічних  вод у межах, обумовлених договором, куб.м;

Vпдог - обсяг скинутих Абонентом стічних вод понад обсяги, обумовлені договором, куб.м;

Vпз - обсяг скинутих Абонентом стічних вод з понаднормативними забрудненнями, куб.м;

Кк - коефіцієнт кратності, який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень для технологічних  процесів  очищення  стічних  вод та екологічного стану водойми;

Нп - встановлений норматив плати за скид понаднормативних забруднень у систему каналізації, грн./куб.м.

3.2. При перевищенні рівня вмісту забруднюючих речовин у стічних водах Абонентів, що скидаються у систему каналізації, порівняно з встановленими Правилами, Абоненти сплачують Водоканалу плату за скид понаднормативних забруднень, яка нараховується за нормативом плати за очищення 1 куб.м стічних вод з вмістом забруднень у межах допустимих концентрацій Нп, обсягом скинутих понаднормативно забруднених стічних вод Vпз та коефіцієнтом кратності Кк, який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень для  технологічних  процесів очищення стічних вод та екологічного стану водойми.

3.2.1 У разі виявлення залпового скиду забруднюючої речовини застосовується коефіцієнт кратності Кк = 20.

3.2.2 За відхилення показника рН  від  установлених  меж  на

одну одиницю застосовується Кк = 2 ; на 2 та  більше  одиниць – Кк = 10.

3.2.3 За перевищення відношення ХСК/БСК5  < = 2,5  коефіцієнт  кратності визначають за формулою

Кк =         ХСК         -1.

2,5 х БСК5

3.2.4 За скид стічних вод з температурою вище ніж 40 град.С, скид тільки мінеральних солей – Кк = 2.

3.2.5 За встановлений факт порушення інших  загальних  вимог (скид  конденсату,  дощового  та  дренажного  стоку при роздільній системі каналізації,  скид речовин,  заборонених до скиду в міську каналізацію тощо) – Кк = 5.

3.3. При виявленні Водоканалом у ході контролю якості стічних вод, що скидаються Абонентом, перевищення фактичної концентрації одного виду забруднення  Сф над установленою договором або Правилами  гранично допустимою концентрацією (далі - ГДК)

коефіцієнт кратності для розрахунку плати за скид понаднормативних забруднень визначають за формулою

Кк =   Сф     - 1.

ГДК

Коефіцієнт кратності при перевищенні ГДК однієї речовини не може перевищувати 5, окрім випадків, передбачених  підпунктами 3.2.1 та 3.2.2.

3.4. Якщо Водоканалом установлений факт скиду Абонентом токсичних або радіоактивних забруднень, приймання яких до каналізації не було обумовлено договором або Правилами, тоді коефіцієнт кратності дорівнює 5.

3.5. Якщо встановлений факт одночасного  скиду  до міської каналізації кількох забруднень у концентраціях, що перевищують ГДК, коефіцієнт кратності Кк визначають за формулою

Кк = ( Snі=1  Сфі-ГДКі) ,

ГДК і

де Сфі - фактична концентрація в стічних водах Абонента і-ї речовини;

ГДКі  - допустима концентрація і-ї  речовини,  яку  встановлено  договором або Правилами для даного Абонента.

Загальний коефіцієнт кратності з урахуванням перевищення допустимої концентрації кількох речовин та інших порушень не може бути більше ніж 10. (Якщо за розрахунком Кк вийшло більше ніж 10, то приймають Кк = 10, крім випадків,  передбачених підпунктами 3.2.1 та 3.2.2).

3.6. Період, за який стягується плата за скид Абонентом стічних вод з перевищенням допустимих концентрацій, установленим разовим аналізом, визначається згідно з Правилами, але не більше трьох календарних місяців (місяця, у якому відібрана проба, та двох попередніх місяців). Підвищена плата стягується за весь обсяг стічних вод, скинутих Абонентом за цей період з даного об'єкта.

У разі виявлення залпового скиду обсяг скинутих стічних вод визначається за актами, якими зафіксовані початок та закінчення залпового скиду.

4. Порядок стягнення плати за скид стічних вод

Абонентів у систему каналізаційних мереж

4.1. Плата за скид стічних вод Абонентів у систему каналізації Водоканала вноситься Абонентом згідно з розрахунками Водоканалу та виставленими ними рахунками на розрахункові рахунки Водоканалу у порядку та в терміни, передбачені договором. У разі прострочення платежів з Абонентів стягується пеня згідно з умовами договору.

4.2. Плата за скид понаднормативних забруднень розподіляється таким чином:

20 відсотків перераховуються Водоканалом до міського цільового фонду з охорони навколишнього природного середовища;

80 відсотків перераховується Водоканалу і використовуються ним на відшкодування збитків Водоканалу, викликаних цими скидами, на ремонт і поліпшення експлуатації каналізаційної мережі та очисних споруд, а також на розвиток каналізаційного господарства населеного пункту.

5. Визначення величини плати за розміщення осадів

5.1. За розміщення осадів та мулів (відходів), що утворюються на локальних очисних спорудах каналізації, на спеціально обладнаних спорудах для їхньої подальшої обробки (мулові площадки, мулові пруди, осадонакопичувачі, компостні площадки, піскові площадки тощо), які знаходяться на балансі Абонента, екологічний податок не стягується за умови наявності погодженого з територіальними органами Мінприроди перспективного плану заходів щодо їх подальшої утилізації або знешкодження.

5.2. При використанні осадів як органічних добрив на сільськогосподарських та лісогосподарських угіддях (при відповідності їх якості технічним умовам, затвердженим у встановленому порядку), добавок при виробництві будівельних матеріалів, у шляховому будівництві та інших галузях народного господарства екологічний податок за використаний об'єм осадів не стягується.

5.3. За неможливості використання осадів та мулів у сільському господарстві (підвищений вміст важких металів, токсичних речовин тощо) і необхідності їх розміщення на спеціальних полігонах кошторисна вартість цих робіт (разом із екологічним податком) розподіляється серед Абонентів, які  винні  в забрудненні токсичними речовинами осадів та мулів. Розрахунок вартості цих робіт для конкретного Абонента виконується за формулою

Ві =      Пі           Взаг    ,

Sni=1Пі

де Ві - частка вартості робіт з розміщення осадів і мулів, яка має бути відшкодована і-м Абонентом;

Взаг- загальна кошторисна вартість робіт з розміщення осадів і мулів, тис.грн.;

Пі- скиди забруднюючих речовин, які не піддаються біологічному розкладу, і-тим Абонентом за період накопичення осадів, т;

Sns=1Пi - сумарні скиди забруднюючих речовин, які не  піддаються біологічному розкладу, усіма Абонентами за період накопичення осадів, т.

6. Відповідальність і заходи впливу за порушення Правил

6.1. Відповідальність Водоканалу та Абонентів, які користуються послугами відомчої та міської каналізації, визначається актами чинного законодавства та умовами договорів.

6.2. У разі стягнення з Водоканалу органами Мінприроди  збору за понадлімітні обсяги скидів згідно з пунктом 8 Порядку або відшкодування збитків, заподіяних унаслідок порушення природоохоронного законодавства, відповідно до Методики розрахунку розмірів відшкодування  збитків,  заподіяних  державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів, затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 20.07.2009 № 389 та зареєстрованим у Мін'юсті України 14.08.2009 за № 767/16783, Водоканал може пред'являти регресний позов на всю суму збитків Абонентам, з вини яких це сталося.

6.3. При необхідності заміни зруйнованих мереж і споруд каналізації внаслідок агресивного впливу стічних вод Абонентів кошторисну вартість цих робіт (загальні капітальні вкладення) Кзаг розподіляють між Абонентами, які скидали стічні води з порушенням цих Правил і з вини яких сталося їх руйнування, згідно з формулою

Кі=   Qi  x  Ші   Кзаг ,

Sni=1Qi x Ші

де Кі - відшкодування заподіяних збитків і-м абонентом на відновлення зруйнованих мереж і споруд, тис.грн.;

Qі - середньодобова витрата стічних вод, які скидає і-тий Абонент, куб.м/добу;

Ші - сума платежів за скид понаднормативних забруднень з агресивними властивостями, стягнута Водоканалом за останні три роки з і-го Абонента, тис.грн.

6.4. Розрахунок участі Абонента у відновленні зруйнованих мереж  і споруд каналізації виконує Водоканал. Якщо Абонент відмовляється від участі в цих роботах, Водоканал застосовує до нього заходи, передбачені договором.

6.5. При засміченні каналізаційних мереж забрудненнями Абонентів (жирами, осадами, грубодисперсними зависями), які призводять до обмеження пропускної спроможності каналізаційних мереж, Абоненти відшкодовують витрати на проведення робіт з відновлення пропускної спроможності трубопроводів та колекторів з притягненням їх сил та засобів.

6.6. За розміщення осадів та мулів (відходів), що утворюються на очисних спорудах каналізації, на спеціально обладнаних спорудах для  їхньої подальшої обробки (мулові  площадки, мулові пруди, осадонакопичувачі, компостні площадки, піскові площадки тощо), які знаходяться на балансі Водоканалу, екологічний податок у цій частині не стягується за умови наявності погодженого з територіальними органами Мінприроди перспективного плану заходів щодо їх подальшої утилізації або знешкодження.

6.7. При неможливості використання осадів та мулів через їх непридатність до використання у сільському господарстві (підвищений вміст важких металів, токсичних речовин тощо) та необхідності розміщення осадів та мулів на спеціальних полігонах кошторисна вартість цих робіт (разом із екологічним податком) стягується з Абонентів, що винні у забрудненні токсичними речовинами осадів та мулів.

Участь абонентів у роботах з розміщення цих осадів визначається у порядку, передбаченому п. 5.3 з урахуванням коефіцієнту вказаному в п.3.4.

7. Загальні вимоги до складу та властивостей стічних вод,

які скидають у відомчу та міську каналізаційну мережу

7.1. До системи каналізації міста Южноукраїнська приймаються стічні води Абонентів, які не порушують роботу каналізаційних мереж та споруд, забезпечують безпеку їх експлуатації та можуть бути знешкоджені разом із стічними водами відповідно до вимог і нормативів Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених  постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.99 № 465.

7.2. Стічні води, які підлягають прийманню до відомчої та міської каналізаційної мережі, не повинні:

містити горючі домішки і розчинені газоподібні речовини, здатні утворювати вибухонебезпечні суміші;

містити речовини, які здатні засмічувати труби, колодязі, решітки або відкладатися на їх поверхнях (сміття, грунт, абразивні порошки та інші грубодисперсні зависі, гіпс, вапно, пісок, металеву та пластмасову стружку, жири, смоли, мазут, пивну дробину, хлібні дріжджі та інше), в тому числі нафтопродукти;

містити тільки неорганічні речовини або речовини, які не піддаються біологічному розкладу;

містити речовини, для яких не встановлено ГДК для води водойм або токсичних речовин, що перешкоджають біологічній очистці стічних вод, а також речовин, для визначення яких не розроблено методи аналітичного контролю;

містити небезпечні бактеріальні, вірусні, токсичні та радіоактивні забруднення;

містити біологічно жорсткі синтетичні поверхнево-активні речовини (далі - СПАР), які важко руйнуються (з концентрацією більше 4 мг/дм3);

мати температуру вище плюс 30 град. С ;

мати pH нижче 6,5 або вище 8,5;

мати хімічне споживання кисню (далі - ХСК) вище  біологічного споживання кисню за 5 діб (далі - БСК 5) більше ніж у 2,5 раза;

мати БСК-20,  яке не перевищує 300 мг/дм3;

містити забруднюючі речовини з перевищенням допустимих концентрацій, вказаних в додатку №2.

7.3. Категорично забороняється скидати в відомчу та міську каналізаційну мережу:

кислоти, розчинники, розчини, які містять або утворюють при змішуванні зі стічними водами сірководень, сірковуглець, оксид вуглецю, ціанисті сполуки, легколетючі вуглеводні та інші токсичні, горючі та вибухонебезпечні речовини;

концентровані регенераційні, маточні та кубові розчини, а також конденсат, нормативно чисті, дренажні, поливально-мийні та дощові води (при повній роздільній системі каналізації);

стічні води, у яких містяться радіоактивні, токсичні речовини, солі важких металів і бактеріальні забруднення, у т.ч. стічні води інфекційних лікувальних закладів і відділень;

стічні води Абонентів, взаємодія яких може призвести до утворення емульсій, токсичних або вибухонебезпечних газів, а також великої кількості нерозчинних у воді речовин.

Такі стічні води перед випуском у каналізацію повинні бути знешкоджені та знезаражені на локальних очисних спорудах з обов'язковою утилізацією або похованням утворених осадів.

7.4. Стічні води Абонентів, що скидаються асенізаційним транспортом у зливні колодязі, повинні відповідати вимогам цих Правил.

7.5. Якщо кількість і склад стічних вод Абонента значно змінюються протягом доби та перевищує допущені до скиду концентрації забруднюючих речовин, на підприємствах повинні встановлювати спеціальні ємкості-усереднювачі та пристрої, які забезпечують рівномірний протягом доби скид стічних вод.

8. Визначення гранично-допустимих концентрацій

забруднюючих речовин у стічних водах підприємств

8.1. ГДК забруднюючих речовин у стічних водах Абонентів визначають, виходячи з таких умов:

ГДК забруднюючої речовини в каналізаційній мережі (на випуску Абонента);

ГДК забруднюючої речовини в спорудах біологічної очистки (на вході в ці споруди);

величини лімітів на скид забруднюючих речовин у водойму,  які встановлені Водоканалам органами Мінекоресурсів України в дозволах на спеціальне водокористування;

допустимого вмісту важких металів в осадах стічних вод, що використовуватимуться як органічні добрива (згідно з пунктом 7.2 цих Правил).

З цих чотирьох величин найменша встановлюється як ГДК.

Розрахунок ГДК забруднюючих речовин у стічних водах Абонентів проводять для кожної з очисних споруд каналізації, що є в населеному пункті,  чи для кожного з колекторів, які відводять стічні води до цих очисних споруд.

8.2. При визначенні ГДК забруднюючої речовини в стічних  водах за ГДК в каналізаційній мережі ГДК приймають за даними додатка 2 до цих Правил.

8.3. При визначенні ГДК забруднюючої речовини в стічних водах за ГДК в спорудах  біологічної очистки розрахунок виконується за формулою

ГДКі = Сі-Сі гп    + Сі гп, г/куб.м,

Σ Qп

де Сі-  ГДК забруднюючої речовини в аеротенку, г/куб.м

(приймається за даними додатка 2 до цих  Правил  або  за  проектом міських очисних споруд);

Q - середньодобова витрата стічних вод на вході на очисні споруди, куб.м/добу;

S Qп - середньодобова витрата стічних вод Абонентів, які можуть містити це забруднення, куб.м/добу;

Сі гп- концентрація забруднюючої речовини в господарсько-побутових стічних водах, г/куб.м. Приймається за фактичними середніми даними експлуатаційних служб Водоканалу.

9. Порядок укладання договорів

про скид стічних вод у систему каналізації

9.1. Підключення нових Абонентів до системи каналізації дозволяється лише за наявності проекту приєднання до мереж каналізації, розробленого у відповідності до чинних норм проектування та узгодженого з Водоканалом у встановленому порядку.

Приймання стічних вод Абонентів у систему каналізації здійснюється за договорами.

9.2. Абоненти, які приєднані до системи каналізації, для укладання договору про приймання стічних вод подають Водоканалу не менше ніж за  місяць до початку скиду стічних вод або закінчення терміну попереднього договору:

лист-заявку на укладення договору на скид стічних вод із зазначенням пропонованих до приймання у каналізацію об'ємів стічних вод,  графіка їх скиду та характеристикою складу стічних вод за кожним з випусків;

план-схема об'єкта в масштабі 1:500 з каналізаційними мережами та випусками до відомчої чи міської каналізації;

індивідуальні норми водоспоживання та водовідведення на одиницю продукції або послуг;

паспорт водного господарства.

При укладанні договору можуть бути передбачені додаткові вимоги, які враховують місцеві особливості.

9.3. Істотними умовами договору на скид (приймання) стічних вод Абонентів у систему каналізації є:

обсяги та режим скиду стічних вод;

розмір та порядок оплати послуг водовідведення;

ДК забруднюючих речовин у  стічних  водах,  що   скидаються Абонентом;

розмір та порядок плати за скид стічних вод з понаднормативними забрудненнями (з  перевищенням ГДК забруднюючих речовин) - визначається за Інструкцією про  встановлення та стягнення плати за скиди промислових стічних вод у системи каналізації населених пунктів;

права та обов'язки сторін договору;

відповідальність сторін договору.

За згодою сторін договору в ньому можуть бути зазначені інші істотні умови.

9.4. Підставами для відмови в укладенні договору на скид (приймання) стічних вод Абонентів в систему каналізації є:

забруднення стічних вод речовинами, скид яких у каналізаційні мережі заборонений розділом 7 цих Правил;

значне перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах, які  призведуть до порушення технологічних процесів очищення стічних вод;

перевантаження (вичерпання пропускної спроможності) каналізаційної мережі або очисних споруд.

9.5. Якщо Абонент не може забезпечити виконання Правил за деякими показниками, воно звертається до Водоканалу з обгрунтованим проханням про приймання таких стічних вод з доданням графіка заходів доведення якості та режиму їх скиду до вимог Правил.

Водоканал розглядає ці обгрунтування у 15-денний строк і може прийняти рішення про укладення договору про приймання наднормативно забруднених стічних вод, установивши для цього Абонента плату за скид понаднормативних забруднень згідно з Інструкцією про встановлення та стягнення плати, яка справляється за скиди промислових стічних вод у системи каналізації населених пунктів.

9.6. Договір про приймання стічних вод у комунальну каналізацію розробляє Водоканал у 30-денний строк з моменту подачі Абонентом листа-заявки  відповідно до Правил технічної експлуатації системи водопостачання та каналізації населених пунктів України, цих Правил, поданих Абонентом матеріалів і лімітів скиду забруднень у водойму, установлених Водоканалу органами Мінекоресурсів України, та передає два примірники договору Абоненту.

9.7. У 20-денний строк Абонент зобов'язаний оформити договір зі свого боку та повернути один примірник договору Водоканалу. Договір набирає чинності після досягнення домовленості з усіх його істотних умов та підписання сторонами, якщо в договорі не передбачено іншого терміну.

9.8. Усі майнові спори стосовно договору розв'язуються згідно з чиним законодавством України.

10. Порядок контролю за скидом стічних вод

у систему каналізаційних мереж

10.1. Абоненти зобов'язані здійснювати контроль за кількістю та якістю стічних вод, які вони скидають до системи міської каналізації. Перелік забруднень, на наявність яких провадиться аналіз, та періодичність контролю встановлюються Водоканалом.

За наявності локальних очисних споруд Абоненти повинні здійснювати кількісний та якісний контроль стічних вод, що надходять, очищених стічних вод та враховувати об'єми видалених із стічних вод осадів. На вивіз та утилізацію осадів повинні бути оформлені відповідні документи (акти, накладні, рахунки), які зберігаються в Абонента не менше трьох років.

Місця та періодичність відбору проб Абоненти  мають бути погоджені з Водоканалом, а методики проведення аналізів - з органами державного нагляду (органами Міністерства охорони здоров'я та Мінекоресурсів України).

Абоненти згідно з постановою Кабінету Міністрів України від  30 березня 1998 р. № 391 "Про затвердження Положення про державну систему моніторингу навколишнього природного середовища" зобов'язані збирати і безстроково зберігати первинні дані з якості стічних вод, обробляти, узагальнювати та безплатно надавати додатково до форм  статистичної звітності дані спостережень та іншу інформацію на запит органів державної виконавчої влади.

Результати аналізів стічних вод і замірів їх витрат повинні фіксуватися у робочих журналах, які зберігаються у Абонента безстроково.

10.2. Абоненти зобов'язані систематично (відповідно до Правил) подавати до Водоканалу інформацію про об'єми та якісний склад стічних вод, які вони скидають до систем каналізації. Інформацію підписують  у Абонента керівник підприємства та особа, відповідальна за водовідведення. Керівник Підприємства несе відповідальність за достовірність інформації.

10.3. Про всі випадки погіршення якості стічних вод, аварійних та залпових скидів шкідливих речовин, проведення аварійно-відновлювальних робіт Абоненти повинні негайно інформувати Водоканал, територіальні відділення Мінекоресурсів та Держсанепіднагляду.

10.4. Абоненти, які скидають стічні води до відомчої або міської каналізації, повинні забезпечити можливість проведення Водоканалом у будь-який час доби контролю за скидом стічних вод, включаючи надання необхідних відомостей та експлуатаційного персоналу. Порядок та періодичність відбору контрольних проб визначається згідно з Регламентом контролю за скиданням каналізаційнних стоків, затвердженого ВП ЮУ АЕС.

10.5. Водоканал здійснює контроль за об’ємом та якістю стічних вод, що скидають Абоненти. Цю роботу організовує адміністрація Водоканалу, яка розробляє інструктивні матеріали щодо контролю за стічними водами Абонентів, які затверджує керівник Водоканалу. Адміністрація Водоканалу повинна передбачити виділення відповідних трудових та матеріальних ресурсів, обладнання, транспортних засобів, виходячи з потреби контролю обсягів та якості стічних вод кожного Абонента не менше одного разу на три місяці.

10.6. Для визначення вмісту забруднень у стічних водах Абонентів використовуються як дані лабораторії Водоканалу, так і результати вибіркового контролю, виконаного лабораторіями місцевих органів Держсанепіднагляду, охорони навколишнього природного середовища або іншими лабораторіями, акредитованими у даній галузі акредитації.

10.7. При проведенні вимірювань на випусках стічних вод Абонентів  засоби вимірювань повинні бути повірені органами Держстандарту України та зареєстровані у Водоканалі.

10.8. З метою контролю якості стічних вод Абонентів Водоканал здійснює відбір разових проб. Виявлені в цих пробах перевищення ГДК забруднюючих речовин у стічних водах є підставою для нарахування плати за скид понаднормативних забруднень. Відбір контрольних проб стічних вод Абонентів виконується уповноваженими  представниками Водоканалу, що фіксується у спеціальному журналі або акті, який підписують як представники Водоканалу, так і представник Підприємства-абонента.

У разі неявки уповноваженого представника Абонента або при його відмові підписати акт, останній підписується представниками Водоканалу із зазначенням прізвища представника Абонента, який відмовився підписати акт.

10.9. При відмові Абонента виділити відповідальну особу для відбору проб, зволіканні з допуском представника Водоканалу на територію Абонента (більш ніж 30 хвилин після його прибуття) або створенні перешкод у відборі проб з боку представників Абонента, Водоканал виставляє Абоненту рахунок за понаднормативний скид забруднень з коефіцієнтом кратності Кк=5 за розрахунковий місяць, у якому було вчинене дане порушення.

10.10. При виявленні перевищення ГДК забруднень, установлених договором  або місцевими Правилами приймання, Водоканал після закінчення аналізу направляє Абоненту повідомлення про виявлене перевищення ГДК забруднень (листом або телефонограмою) у термін, визначений місцевими Правилами приймання, але не більше 15 днів. Протягом шестимісячного терміну після виявлення перевищення ГДК Водоканал згідно з Господарським процесуальним кодексом України направляє Абоненту претензію, до якої додаються:

копія акта про відбір проби,

копія результатів аналізу стічних вод, розрахунок  величини  додаткової  плати за скид стічних вод (передаються лише ті документи, що відсутні у Абонента).

_________________

Додаток 1

до міських Правил приймання

стічних вод від Абонентів у

відомчу та комунальну систему

каналізації міста Южноукраїнська

Місцерозташування контрольних колодязів

| Аналізований об'єкт | Кратність відбору | Місце відбору |
| --- | --- | --- |
| КП "ТВКГ" | 1 раз в 3 міс | Приймальна камера очисних споруд міста |
| ВП "ЮУ АЕС" | 1 раз в 3 міс | Приймальна камера госппобутових очисних споруд проммайданчика |
| АТГ | 1 раз в 3 міс | КК - 138 |
| ТОВ "ЮГ-СГЕМ" АТЗТ "АГЕС" ФОП Насіротовський С. О. АТЗТ УМР "Гідроенергобуд" | 1 раз в 3 міс | КК - 136 |
| ТОВ "ЮАЕК" ТОВ "НТК" ТОВ Фірма "Крус" ВОП Романова Н.Н. ППКФ "Тектоніт" ТОВ "А-ПРОДУКТ" ТОВ "Еко-плюс" ПП "Касмет" | 1 раз в 3 міс | КК - 20 |
| ЗАТ "Південбугтранс" | 1 раз в 3 міс | КК - 135 |
| ДПЕМ ВАТИ "Атомсервіс" ТОВ "Спецбудмаш БМ" | 1 раз в 3 міс | КК - 5 |
| ВАТИ "Атомсервіс" ПП "Шиноекоресурс" | 1 раз в 3 міс | КК - 89 |
| КФХ "Артур" | 1 раз в 3 міс | КК - 106 |
| ТОВ "Термоелектро-Україна" ДП КМУ ВАТ ТЕМ | 1 раз в 3 міс | Приймальна камера каналізаційнної насосної станції будмайдана |
| Примітка: Якщо результати лабораторного контролю перевищують гранично допустимі концентрації забруднюючих речовин в скиданнях стічних вод (див. таблицю. 2), то для виявлення джерела забруднення відбір проб і додаткові аналізи проводяться з контрольних колодязів, які знаходяться на каналізаційному випуску кожного об'єкту. |  |  |

_______________

Додаток 2

до міських Правил приймання

стічних вод від Абонентів у

відомчу та комунальну систему

каналізації міста Южноукраїнська

Гранично допустимі концентрації забруднюючих речовин

в скиданнях стічних вод Абонентів і об'єктів промислової зони ВП ЮУ АЕС, що надходять на очисні споруди господарчо-побутової каналізації міста Южноукраїнська

| Інгредієнти |  | Одиниці вимірювання | Зміст компонента |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура |  | оС |  | від плюс 6 до плюс 30 |
| Кольоровість |  |  |  | не регламентується |
| Запах |  | бал. |  | не регламентується |
| Прозорість |  | см |  | не регламентується |
| рН |  | од. |  | від 6,5 до 8,5 |
| SO42- |  | мг/дм3 |  | 400, не більше |
| Cl- |  | мг/дм3 |  | 350, не більше |
| Біогенні речовини | NH4+ | мг/дм3 |  | 30, не більше |
|  | NO2- | мг/дм3 |  | 3,3, не більше |
|  | NO3- | мг/дм3 |  | 45,0 не більше |
|  | PO43- | мг/дм3 |  | 15, не більше |
| БПК п |  | мгО2/дм3 |  | 300, не більше |
| Нафтопродукти |  | мг/дм3 |  | 1,0, не більше |
| Зважені речовини |  | мг/дм3 |  | 250, не більше |
| Fe |  | мг/дм3 |  | 0,8, не більше |
| СПАР |  | мг/дм3 |  | 4,0, не більше |
| Примітка 1. ХПК не повинна перевищувати БПК5 більш ніж в 2,5 рази. Примітка 2. Забруднюючі речовини в стічних водах Абонентів, які не увійшли до цього переліку, не повинні перевищувати допустимі концентрації, розраховані на основі гранично допустимої концентрації цих речовин у водоймі рибогосподарського користування. |  |  |  |  |

Температура впливає на процеси осадження суспензії, а також визначає швидкість біологічних процесів - основних в очищенні стічних вод.

Запах побутових стоків досить характерний і представляє суміш запаху фекалій і продуктів розкладання органічних речовин. Наявність запахів початкової стічної води обумовлюється також присутністю в ній розчинених газів, різних мінеральних солей і мікроорганізмів.

Прозорість обумовлюється наявністю у воді різного роду механічних домішок, що знаходяться у зваженому стані: часток піску, глини, мулистих часток органічного походження. Прозорість змінюється протягом року, зростаючи в період дощів і доходячи до максимуму в період паводків.

Велике значення для характеристики якості початкової стічної води має баланс азотистих речовин. Наявність амонійного азоту вказує на ступінь забрудненості стічної води фекальними водами. В стічних водах до їх очищення можна знайти лише дві форми - азот загальний і амонійний. Нітрити та нітрати з'являються в стічних водах лише після очистки цих вод в аеротенках. Наявність окислених форм є свідченням глибоко минулого процесу, так як нітрифікація амонійного азоту починається після окислення вуглецевмісних сполук, тобто після практично повного зниження БПК.

Сухий залишок дає уявлення про загальні забруднення, за винятком тих речовин, які випаровуються при випаровуванні і сушці. Прожарювання сухого залишку дозволяє визначити зразкове співвідношення мінеральної та органічної частин забруднень.

Фосфати - важливий показник, що характеризує присутність одного з біогенних елементів, необхідних для процесу біологічного очищення.

Визначення хлоридів служить контролем постійного сольового фону стічної води, що змінюється під час біологічного очищення.

ХПК і БПК є кисневими еквівалентами вмісту органічних речовин. Вони висловлюють не кількість органічної речовини, а кількість кисню, споживана на окислення цих речовин, хімічним шляхом ХПК і біологічним БПК.

Особливу важливість для санітарної початкової стічної води має визначення колі-індексу, який коливається від 107 до 109, що свідчить про наявність хвороботворних бактерій.

Якщо підприємство Абонента не може забезпечити виконання Правил за деякими показниками, але проводить роботи щодо досягнення встановлених нормативів, воно звертається в ВДОД ПЕУ з обгрунтованим проханням про прийом наднормативно забруднених стічних вод із зазначенням їх концентрацій і додатком графіка заходів щодо доведення якості та режиму їх скидів до вимог цих Правил.

ВДОД ПЕУ розглядає подані матеріали у 15-денний термін і може прийняти рішення про укладення Договору з Абонентом про прийом наднормативно забруднених стічних вод за спеціальним тарифом, встановленим для цього Абонента.

Стічні води, які підлягають прийняттю в господарсько-побутову каналізаційну мережу, не повинні: - містити горючі домішки і розчинені газоподібні речовини, здатні утворювати вибухонебезпечні суміші, агресивні гази з руйнуючим корозійним впливом на каналізаційні мережі і споруди та роблять отруйну дію на працюючий персонал;

містити речовини, які здатні засмічувати труби, колодязі, решітки або відкладатися на їх поверхнях (сміття, грунт, абразивні порошки та інші грубодисперсні суспензії, гіпс, вапно, пісок, металеву і пластмасову стружку, жири, смоли, мазут, нерозчинні масла, пивні відходи, хлібні дріжджі та інше);

містити збудників інфекційних захворювань;

містити неорганічні речовини або речовини, які не піддаються біологічному розкладанню;

містити речовини, які надають руйнівну дію на матеріал труб і елементи споруд каналізації;

містити токсичні речовини, які перешкоджають біологічному очищенню стічних вод, а також речовини, для визначення яких не розроблені методи аналітичного контролю;

містити небезпечні бактеріологічні, вірусні, токсичні та радіоактивні забруднення;

містити біологічно жорсткі синтетичні поверхнево-активні речовини, які важко руйнуються.

Категорично забороняється скидати в господарсько-побутову каналізаційну мережу:

кислоти, органічні розчинники, розчини, які містять або утворюють при змішуванні зі стічними водами сірководень, сірковуглець, оксид вуглецю, ціанисті сполуки, леткі вуглеводні та інші токсичні, горючі та вибухонебезпечні речовини;

концентровані маткові і кубові розчини;

організований поверхневий стік з територій промислових підприємств;

понадлімітні (перевищуючі договірні) обсяги стічних вод;

рідкі нечистоти в систему відомчої та міської каналізації в місцях, неузгоджених з Водоконалом;

стічні води Абонентів, взаємодія яких може призвести до утворення емульсій, токсичних або вибухонебезпечних газів, а також великої кількості нерозчинних у воді речовин. Такі стічні води перед випуском у каналізацію повинні бути знешкоджені.

Стічні води, які містять радіоактивні, токсичні та бактеріальні забруднення, у т. ч. стічні води інфекційних лікувальних закладів і відділень, перед скиданням у міську каналізацію повинні бути знешкоджені і знезаражені.

Якщо кількість і склад стічних вод підприємства Абонента значно змінюються протягом доби і перевищують допущені концентрації забруднюючих речовин, на підприємствах повинні встановлюватися спеціальні ємності-усреднителі і пристрої, які забезпечують рівномірний протягом доби скид стічних вод.

Які зміни якісного або кількісного складу стічних вод повинні узгоджуватися підприємством Абонента з Водоканалом у місячний термін.

Абонент несе відповідальність за кількісний і якісний склад стічних вод Субабонентів. У разі відмови Абонента відповідати за якість і кількість стічних вод Субабонентам, останній повинен скласти окремий договір з Водоканалом на водопостачання та водовідведення.

Відповідальність за якісні показники стічних вод орендарів нежитлових та виробничих приміщень несе Абонент-орендодавець.

Вищеперелічені вимоги є обов'язковими для всіх категорій Абонентів.

_________________