| ПОГОДЖЕНО Рішення______________________ ____________________________ ____________________________ (найменування органу місцевого самоврядування) |  | ЗАТВЕРДЖЕНО Генеральний директор ВП «ЮУ АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» _________________Володимир ЛІСНІЧЕНКО «_____» ___________ 20____ року |
| --- | --- | --- |
| від ____________ №_____________ |  |  |

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА

ДП «НАЕК «Енергоатом» ВП «Южно-Українська АЕС» 
на 2022-2024 роки

у сфері теплопостачання

(крім діяльності з виробництва теплової енергії)

Зміст

1. Інформаційна картка ліцензіата	3

2. Пояснювальна записка.	5

3. Опис заходів. Реконструкція резервної теплотраси «АЕС-місто» будівельно-монтажні роботи на ділянках:

- 2022 рік – на ділянці від опори № 96 до опори № 78;

- 2023 рік – на ділянці від опори № 76 до опори № 57;

- 2024 рік – на ділянці від опори № 57 до опори № 41...	7

4. Техніко-економічне обґрунтування	8

5. Додатки 3, 4, 5, 6, 7, локальний кошторис на будівельні роботи 	10

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

ліцензіата до інвестиційної програми у сфері теплопостачання
на 2022-2024 
ДП «НАЕК «Енергоатом» ВП «Южно-Українська АЕС»

- Загальна інформація про ліцензіата

| Найменування суб`єкта господарювання | Відокремлений підрозділ «Южно – Українська АЕС» Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» |
| --- | --- |
| Рік заснування | 1982 |
| Форма власності | Державне підприємство |
| Місце знаходження | 55000, м. Южноукраїнськ, промзона ЮУАЕС |
| Код за ЄДРПОУ | 20915546 |
| Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада | Лісніченко Володимир Анатолійович Генеральний директор ВП «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» |
| Тел., факс, е-mail | тел.: +38(05136) 5-13-32, 4-22-22, факс: +38(05136) 4-11-70, 2-18-32, e-mail: office@sunpp.atom.gov.ua |
| Ліцензія на виробництво теплової енергії (№, дата видачі, строк дії) | Ліцензія серія АЕ №575874 від 28.01.2014, чинна та безстрокова |
| Ліцензія на транспортування теплової енергії (№, дата видачі, строк дії) | Ліцензія серія АЕ № 575876 від 10.02.2015, чинна та безстрокова |
| Ліцензія на постачання теплової енергії (№, дата видачі, строк дії) | Ліцензія серія АЕ №575877 від 19.12.2014, чинна та безстрокова |
| Статутний капітал ліцензіата, тис. грн | 0 |
| Балансова вартість активів, тис. грн | 2 766,487 |
| Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн | 2 525,57 |
| Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) | відсутня |

- Загальна інформація про інвестиційну програму

| Цілі інвестиційної програми | Зменшення витрат теплової енергії, зниження втрат ресурсів, поліпшення умов транспортування теплової енергії, підвищення надійності постачання теплової енергії населенню міста та стороннім споживачам |
| --- | --- |
| Строк реалізації інвестиційної програми | 2022-2024 р. (3 роки) |
| На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, знаходиться ліцензіат (для довгострокових програм) | Виконання реконструктивних робіт, будівельно-монтажних робіт |

- Відомості про інвестиції за інвестиційною програмою

| Загальний обсяг інвестицій, тис. грн: | 7 576,71 |
| --- | --- |
| власні кошти | 7 576,71 |
| позичкові кошти | 0 |
| залучені кошти | 0 |
| бюджетні кошти | 0 |
| Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій): |
| Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 100 |
| Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 0 |
| Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій | 0 |
| Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення | 0 |
| Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища | 0 |
| Інші заходи | 0 |
| 4. Оцінка економічної ефективності інвестиційної програми |
| Чиста приведена вартість, тис. грн | 1 833,54 |
| Внутрішня норма дохідності | 7 % |
| Дисконтований період окупності, міс. | 9,5 |
| Індекс прибутковості | 1,25 |

Начальник УКБ                            ____________                          Павло ВІРИЧ

### 2. Пояснювальна записка

### Основними видами господарської діяльності Відокремленого підрозділу «Южно-Українська атомна електростанція» ДП «НАЕК «Енергоатом» є виробництво електричної та теплової енергії. Виробництво електричної та теплової енергії здійснюється на атомних енергоблоках, сумарна встановлена електрична потужність ЮУАЕС складає 3000 МВт. Підігрів мережевої води здійснюється на теплофікаційних установках парою з відповідних відборів турбін. Циркуляція мережевої води в системі теплопостачання здійснюється за допомогою мережевих насосів, що розташовані на енергоблоках 1-3.

### Цех водно-каналізаційного господарства та теплових мереж ВП «Южно-Українська АЕС» здійснює ліцензовану діяльність із транспортування теплової енергії магістральними та розподільчими тепловими мережами загальною протяжністю 49,931 км у однотрубному обчисленні, більшість з яких введена в експлуатацію у 1977-1990 p.p.

### Система теплопостачання ВП ЮУАЕС забезпечує тепловою енергією як власних споживачів так і КП ТВКГ м. Южноукраїнськ. Подача теплової енергії здійснюється теплоносієм згідно температурного графіку 150/70 °С. Теплова енергія подається постійно з перервою тільки на період ремонту.

### Від колекторів центрального теплорозподільчого пункту (ЦТРП)                  ВП ЮУАЕС відходить шість тепломагістралей. Дві з цих тепломагістралей використовуються для власного споживання ВП ЮУАЕС, а тепломагістралі «АЕС-Місто», «АЕС-ПСГ», «АЕС-Гідрокомплекс» та «АЕС-Буддвір» для постачання теплової енергії споживачам.

### Магістральна теплотраса «АЕС-Місто» Ду700, яка йде від ЦТРП, до                      м. Южноукраїнськ, знаходиться в роботі постійно, з перервою тільки на період ремонту.

### Магістральна теплотраса «АЕС-Місто» Ду400, яка йде від засувок Т-13, Т-14 до м. Южноукраїнськ на дільниці від перемички П-1 до міста працює постійно паралельно теплотрасі «АЕС-Місто» Ду700.

### Така паралельна робота цих теплотрас необхідна в зимовий період для забезпечення розрахункового напору на межі розподілу мереж з КП ТВКГ                      м. Южноукраїнськ.

### Робота теплотраси «АЕС-Місто» Ду400 в неопалювальний період зумовлена необхідністю забезпечити тепловою енергією споживачів ОРК «Іскра» та ЦВКГ та ТМ для виробництва гарячої води.

### Ділянка теплотраси «АЕС-Місто» Ду400 від засувок Т-13, Т-14 до перемички П-1 працює взимку для недопущення розмороження трубопроводів та в період відключення основної теплотраси «АЕС-Місто» Ду700. В неопалювальний період ця ділянка відключена.

### Магістральна теплотраса «АЕС-ПСГ» знаходиться в роботі постійно, з перервою тільки на період ремонту, а тепломагістралі «АЕС-Гідрокомплекс» та «АЕС-Буддвір» - тільки в опалювальний період.

### На підставі системного аналізу поточного стану теплових мереж за параметрами: ступінь зносу, величина втрати ресурсу, кількість і тривалість аварійних ситуацій, визначені пріоритетні напрямки інвестування та основна мета реалізації інвестиційної програми відокремленого підрозділу «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом», а саме:

### 1. Оптимізація у кількісному та якісному відношенню теплопостачання споживачів, енергозбереження та підвищення надійності постачання тепловою енергією населення міста Южноукраїнськ і сторонніх споживачів.

### 2. Зниження виробничих витрат шляхом підвищення економічної ефективності виробництва та постачання теплової енергії, впровадження сучасних технологій.

### 3. Підвищення якості послуг теплопостачання.

### 4. Зниження теплових втрат при передачі тепла споживачам.

### За результатами контролю технічного стану та експертного обстеження трубопроводів, магістральні теплові мережі ВП ЮУАЕС в даний час знаходяться у задовільному стані, окрім ділянки теплотраси від К-3 до місця врізання на базу ЦВКГ та ТМ, яка згідно висновку експертного обстеження Миколаївського ЕТЦ не може експлуатуватися за проектними параметрами теплоносія. Теплотраса Ду 400 має паспортний робочий тиск 1.6 МПа, та з урахуванням зношеності робочий тиск обмежено до 1.24 МПа, що є мінімально допустимою межею, та ледве забезпечує експлуатаційні параметри.

### Згідно розрахунку тарифів на 2021 рік річні втрати теплової енергії склали 7,23% від повного відпуску теплової енергії з колекторів. Враховуючи тривалий термін використання, теплова ізоляція на окремих ділянках трубопроводів, потребує заміни.

### Трубопроводи в процесі експлуатації зазнали дію корозії в результаті чого товщина стінок зменшилась до критичних значень.

### Існуюча транспортна техніка та обладнання, що використовується для виконання ремонтних робіт знаходиться в задовільному стані.

Інвестиційною програмою на 2022-2024 роки передбачається реконструкція  ділянок теплотраси за проектом «Реконструкція резервної теплотраси «АЕС-місто», а саме:

- у 2022 році на ділянці від опори № 96 до опори № 78 (складає 203,06 м);

- у 2023 році на ділянці від опори № 76 до опори № 57 (складає 203,02 м);

- у 2024 році на ділянці від опори № 57 до опори № 41 (складає 206,12 м).

### Взагалі заплановано до реконструкції ділянка на теплотрасі АЕС - Місто від К-3 до точки врізання в трубопровід на базу ЦВКГтаТМ, довжиною в двотрубному вимірі 612,2 м і розташована на незабудованій частині міста уздовж автодороги «Первомайськ – Вознесенськ». Трубопроводи прокладаються уздовж автодороги на низьких з/б опорах, переходи через автодорогу - під землею, по мосту через Ташлицьке водосховище - в існуючих з/б лотках. Теплоносієм служить вода з параметрами Р=1,6 МПа, Т=150-70°С

### Для теплової ізоляції трубопроводів передбачено використання мінераловатних теплоізоляційних матів.

### Утримання і збереження в працездатному стані систем теплопостачання що ґрунтується на проведені попереджувальних ремонтних робіт, планових заходів з капітального ремонту, не входить в дану інвестиційну програму, оскільки є поточною виробничою діяльністю Відокремленого підрозділу «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом».

### Основним очікуваним результатом реалізації інвестиційної програми буде  заміна трубопроводу, забезпечення надійності і стабільності роботи системи теплопостачання на наступні осінньо-зимові періоди.

### Досягнення економічного ефекту від заміни ділянки теплотраси за рахунок зменшення приведених експлуатаційних то ремонтних витрат. Така економія досягається від заміни старої теплоізоляції на нову, зменшення внутрішньої шорсткості трубопроводу – зменшення гідравлічного опору при транспортуванні теплоносія.

### Виходячи з технічного стану основних фондів, принципів економічної ефективності та доцільності запровадження відповідних заходів, а також з урахуванням їх впливу на рівень тарифів заходами по розвитку системи теплопостачання Відокремленого підрозділу «Южно-Української АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом», основним предметом інвестиційної програми реконструкція ділянки теплотраси АЕС-Місто в рамках амортизаційних відрахувань.

### 3. Опис заходів

### Реконструкція резервної теплотраси «АЕС-місто», будівельно-монтажні роботи на ділянках:

### - 2022 рік – на ділянці від опори № 96 до опори № 78;

### - 2023 рік – на ділянці від опори № 76 до опори № 57;

### - 2024 рік – на ділянці від опори № 57 до опори № 41.

Основні витрати при експлуатації трубопроводів теплових мереж в надпроектні терміни – витрати на проведення аварійних ремонтів при проривах трубопроводів та втрати теплової енергії через пошкоджену теплоізоляцію.

### З метою реалізації проекту, інвестиційною програмою на 2022-2024 роки передбачено виконання БМР по заміні трубопроводу та теплової ізоляції на ділянках:

### - 2022 рік – на ділянці від опори № 96 до опори № 78;

### - 2023 рік – на ділянці від опори № 76 до опори № 57;

### - 2024 рік – на ділянці від опори № 57 до опори № 41

в межах амортизаційних відрахувань по 2 525,57 тис. грн без ПДВ в рік та загальною вартістю на період 2022-2024 роки 7 576,71 тис. грн без ПДВ.

Техніко-економічні розрахунки проводяться для визначення доцільності виконання реконструктивних робіт.

1. Розрахунок теплових втрат

Втрати при транспортуванні теплової енергії залежать від протяжності і діаметру теплопроводів, наявності, виду і стану теплової ізоляції, способу прокладення теплотрас, температури теплоносія і довкілля, тривалості функціонування (реальний час транспортування теплоносіїв впродовж року).

1. Втрати тепла визначаються по загальній формулі

– середня температура теплоносія по довжині трубопроводу, ;

– середня температура навколишнього середовища в ;

L – довжина в м;

ΣR – сума термічних опорів на шляху потоку тепла від теплоносія до навколишнього середовища в (м2 час )/ккал.

Граничні термічні опори визначаються за формулою:

1/

rn – зовнішній радіус труби, м.

tn – температура поверхні труби, ;

v – швидкість вітру, м/с.

α – коефіцієнт тепловіддачі для повітря, визначається за формулою:

Для ізольованої труби формула має вигляд:

При пошкодженій теплоізоляції через великий термін експлуатації та втрати теплоізоляційних властивостей на 50%:

Тариф на виробництво теплової енергії 1 Гкал складає 92,7 грн без ПДВ

8 008 942 555,18/106 92,7 = 742 428,97 грн

2. Розрахунок затрат при проведенні ремонтних робіт існуючої теплової мережі

|  | Вартість 1 пориву | Середня кіл-сть ремонтів в рік | Термін експлуатації * | Всього затрат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт поривів теплотраси | 84 340,87 | 8 | 14 | 9 446 177,44 |

* з моменту початку аварій на ділянці

Крем. = 84340,87 * 8 * 14 = 9 446 177,44 грн без ПДВ.

2. Розрахунок заміни теплової мережі з надземною прокладкою із застосуванням мінераловатної  теплоізоляції.

Вартість виконання реконструктивних робіт згідно локального кошторису, або капіталовкладення в теплову мережу.

Кзаміна = 2 525 570,00 грн без ПДВ на одній дільниці.

Кзаміна = 2 525 570,00 * 3 = 7 576 710,00 грн без ПДВ

Станом на сьогодні при експлуатації теплотраси АЕС-місто (на ділянці, що підлягає заміні) через фізичне зношення трубопроводів виникає необхідність в виконанні витратних ремонтів. В середньому близько 8 поривів на рік. При виконанні ремонтних робіт при існуючій прокладці виникає необхідність в  перекритті доволі «жвавого» руху автотранспорту на дорозі «Первомайськ-Вознесенск» (в тому числі регулярні перевезення працівників ЮУАЕС) з улаштуванням об’їзду більше 10 км, з відповідним збільшенням витрат на паливо для транспортного підприємства ЮУАЕС.

∆К = Кремонт – Кзаміна =  грн без ПДВ.

Згідно з розрахунками економія складе 2 611 896,41 грн без ПДВ, та означає, що варіант проведення будівельно-монтажних робіт з закупівлею ТМЦ підрядником з наземною прокладкою із застосуванням мінераловатної теплоізоляції вигідніший ніж виконання поточних ремонтів існуючого трубопроводу на вищезазначених ділянках.

4. Техніко-економічне обґрунтування заходів інвестиційної програми

Вихідні дані:

- Інвестиційні витрати – 7 576,71 тис. грн

- Економія від впровадження заходів інвестиційної програми складе          2 611,89тис. грн без ПДВ.

- Ставка дисконтування – 6,5 % (з 05.03.2021 року)

- Нормативний період окупності – 4 років.

Чиста приведена вартість

(1),

де n – період реалізації інвестиційної програми (амортизаційний період найбільш тривалого заходу інвестиційної програми у роках.

CFk – потік коштів від впровадження інвестиційного заходу у k-тому році. Визначається як річна економія з урахуванням індексу споживчих цін виробників промислової продукції.

r – ставка дисконтування. Згідно з рекомендаціями Національної комісії , що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг України, за ставку дисконтування приймається величина облікової ставки НБУ на момент здійснення таких розрахунків.

Ik – інвестиційні витрати у k-тому році, грн.

K – порядковий номер року, де k=1.2.3…n.

NPV=2 611,89/(1+0,065)+2 611,89/(1+0,065)2+2 611,89/(1+0,065)3+2 611,89/(1+0,065)4  – 7 576,71/(1+0,065) = 1 833,54  тис. грн.

Висновок: Оскільки чиста приведена вартість інвестиційної програми значно більше нуля, виконання заходів є доцільним.

Внутрішня норма дохідності визначається як рівень ставки дисконтування, при якому чиста приведена вартість проекту дорівнює нулю.

Внутрішню норму дохідності будемо визначати шляхом підбору послідовних значень r, при яких буде вірним наступна рівність:

(2)

Згідно із розрахунками, виконаними у програмному комплексі Excel за допомогою функції «ВСД», внутрішня норма дохідності склала 7%. Розрахунок був виконаний за таким алгоритмом:

IRR= (-7 576,71 + 2452,48 + 2302,8 + 2162,25 + 2030,28) =  7 %.

Висновок: Оскільки внутрішня норма дохідності близька до нормативної ставки дисконтування, виконання заходів є доцільним.

Термін окупності проекту або дисконтований період окупності визначає кількість років, за які дисконтований потік коштів (доходів) дорівнюватиме дисконтованому обсягу інвестиційних витрат в рамках інвестиційної програми.

Для розрахунку дисконтованого періоду окупності Інвестиційної програми перерахуємо грошові потоки в вид поточних вартостей для кожного року

= (3)

На п’ятому році потік коштів від виконання інвестиційної програми перевищує вартість інвестиційних втрат CF1<I1. Це означає, що відшкодування первісних інвестиційних витрат відбудеться раніше 5 року.

Таким чином, термін окупності можна розрахувати за формулою:

=7 575,71/(1+0,065)/(2 611,89/(1+0,065)+2 611,89(1+0,065)2+2 611,89/(1+0,065)3+ 2 611,89/(1+0,065)4 ) = 0,79 року або 9,5 місяці

Індекс прибутковості свідчить про те, скільки (за період реалізації (експлуатації) інвестиційної програми (амортизаційний період найбільш тривалого інвестиційної програми) дисконтованих коштів (доходів) від впровадження інвестиційної програми припаде на одиницю дисконтованих інвестиційних витрат:

(4)

=(2 611,89/(1+0,065)+2 611,89(1+0,065)2+2 611,89/(1+0,065)3+2 611,89/(1+0,065)4  / 7 575,71/(1+0,065) = 1,25

Висновок: Оскільки індекс прибутковості перевищує одиницю, виконання заходів є доцільним.

Джерелом фінансування інвестицій будуть амортизаційні відрахування з транспортування теплової енергії.

Начальник УКБ                 ________________         Павло ВІРИЧ

Начальник ТВ УКБ	      _________________       Олександр БАЛАБАНОВ